## Sheet1
別添２の別紙２
機械設備保守点検業務委託設備一覧表
No | 設備・内容 | 台数 | 点検回数
1 | 空気熱源ヒートポンプユニット(モジュールチラー）保守点検 定期点検（有資格者作業） (上期1回、下期1回) ・電装品の点検（増し締めなど） ・絶縁測定・電流・電圧測定 ・安全装置の作動確認 ・内蔵インバーターポンプ運転確認 ・圧縮機運転確認 ・冷媒ガス漏れ点検 ・ストレーナー清掃 ・制御部品の作動確認（ファンモーター・膨張弁・四方弁 など） ・プレート式水熱交換器の点検 | 一式 | 年2回
2 | 密閉形隔膜式膨張タンク保守点検(上期1回) | 一式 | 年1回
3 | 外調機保守点検(上期1回、下期1回) | 一式 | 年2回
4 | パッケージ型空調機室外機保守点検(上期1回) | 一式 | 年1回
5 | パッケージ型空調機室内機保守点検(上期1回、下期1回) | 一式 | 年2回
6 | 送排風機保守点検(下期1回) | 一式 | 年1回
7 | 全熱交換器保守点検(上期1回、下期1回) | 一式 | 年2回
8 | スクラバー保守点検(上期1回、下期1回) | 一式 | 年2回
9 | HEPAフィルター交換・保守点検(下期1回) | 一式 | 年1回
10 | 自動制御設備保守点検(上期1回、下期1回) | 一式 | 年2回
11 | 空調機フィルター交換・保守点検(上期1回、下期1回) | 一式 | 年2回
12 | 吸排気中性能フィルター交換(下期1回) | 一式 | 年1回
13 | 吸排気フィルター保守点検(上期1回、下期2回) | 一式 | 年3回
14 | 給排水系ポンプ保守点検(下期1回) | 一式 | 年1回
上記交換部品の費用については、本委託に含む
機器類の故障に伴う修理代は別途とする（ 但し、軽微なものを除く）