## 自主点検表
自主点検表
１ 以下の項目について点検を行い、「判定」の欄に適「〇」不適「×」 該当なし「－」を記入してください。
２ 該当する項目のみ点検してください。
３ 「年月日ほか」の欄については、点検日時点の情報（直近のもの）を 記載してください。記入欄が足りない場合や、補足事項については「備 考」欄に記入してください。
４ 不明点等あれば千葉市保健所 環境衛生課 施設指導班（043-238-9940） までご連絡願います。
項目 | No. | 検査項目 | 【判定】 適：〇 不適：× 該当なし：－ | 年月日 ほか （年月日は直近の日付を記載のこと） | 備考
帳簿 書類 | ＊ | 管理技術者が特定建築物を兼任している場合 確認書及び（維持管理権原者がある場合は）意見聴取結果の保管をしてあるか。 【当該管理技術者が同時に二棟以上の特定建築物の管理技術者を兼任している間は保管】 |  | －
| 1 | 建物内に帳簿書類を備え付けているか。 【５年保存】 |  | －
| 2 | 帳簿書類の中に維持管理に必要な図面は保存されているか。 |  | －
届出関係 | 3 | 建築物環境衛生管理技術者は選任されているか。 |  | 氏名：
| 4 | 変更事項について変更届を提出しているか。 【所有者、届出者、維持管理権原者、建築物環境衛生管理技術者、特定建築物の名称・用途、特定用途の延べ面積、構造設備など】 |  | －
| 5 | 年度計画書を作成し維持管理を行っているか。（市要綱） |  | －
空気環境の調整 | 6 | 空気環境測定を実施しているか。 【１回/２月（以内ごと）】 【新規の特定建築物、空気調和設備や機械換気設備を変更した箇所はおおむね１年間は１回/月（以内ごと）（市要綱）】 |  | 年 月 日
| 7 | ホルムアルデヒドの量を測定しているか。 【新築及び建築確認にかかるような改修等を実施した場合、使用開始後最初の6月から9月に1回】 |  | 年 月 日
| 8 | 浮遊粉じんの量の基準は遵守されているか。 【0.15mg/㎥以下】 |  | －
| 9 | 一酸化炭素の含有率の基準は遵守されているか。 【6ppm以下】 |  | －
| 10 | 二酸化炭素の含有率の基準は遵守されているか。 【1000ppm以下】 |  | －
| 11 | 温度の基準は遵守されているか。 【18℃以上28℃以下】 |  | －
| 12 | 相対湿度の基準は遵守されているか。 【40％以上70％以下】 |  | －
| 13 | 気流の基準は遵守されているか。 【0.5m/s以下】 |  | －
| 14 | ホルムアルデヒドの量の基準は遵守されているか。 【0.1mg/㎥以下（=0.08ppm以下）】 |  | －
| 15 | 粉じん計の較正を行っているか。 【１回/年（以内ごと）（頻度については市要綱による）】 |  | 年 月 日
| 16 | 冷却塔への供給水に対し水質検査を実施しているか。 （水道水質基準を満たす水のみを使用している場合は検査不要。） 【検査項目】 給水設備関係（16項目）：１回/６月 以上 消毒副生成物関係（12項目）：１回/年（６月から９月まで） 地下水浸透関係（7項目）：１回/３年 以上 |  | 【 項目】 年 月 日 【 項目】 年 月 日 【 項目】 年 月 日
| 17 | 加湿装置への供給水に対し水質検査を実施しているか。 （水道水質基準を満たす水のみを使用している場合は検査不要。） 【検査項目】 給水設備関係（16項目）：１回/６月 以上 消毒副生成物関係（12項目）：１回/年（６月から９月まで） 地下水浸透関係（7項目）：１回/３年 以上 |  | 【 項目】 年 月 日 【 項目】 年 月 日 【 項目】 年 月 日
| 18 | 冷却塔及び冷却水の汚れの点検を実施しているか 【１回/月（以内ごと）】 【使用開始前にも点検を実施（市要綱）】 【必要に応じ換水をすること（市要綱）】 ※１月を超える期間使用しない冷却塔に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。 |  | 年 月 日
| 19 | 冷却塔、冷却水の水管の清掃を実施しているか 【１回/年（以内ごと）】 |  | 年 月 日
| 20 | 冷却塔冷却水についてレジオネラ属菌の検査を実施しているか。 ①通年使用しない場合 ②通年使用の場合 【①使用開始後１週間以内に１回、使用中に１回以上（市要綱）】 【②「新版レジオネラ症防止指針」による。（１回／年 以上が望ましい）（市要綱）】 |  | 年 月 日
| 21 | 加湿装置の汚れの点検を実施しているか 【１回/月（以内ごと）】 ※１月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、この限りでない。 |  | 年 月 日
| 22 | 加湿装置の清掃を実施しているか 【１回/年（以内ごと）】 ※必要に応じ、レジオネラ属菌の検査を実施すること。 |  | 年 月 日
| 23 | 排水受けの汚れ及び閉塞の状況の点検を実施しているか。 【１回/月（以内ごと）】 ※１月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、この限りでない。 |  | 年 月 日
飲料水の管理（上水直結の場合は不要） | 24 | 給水末端での遊離残留塩素の含有率の検査を実施しているか。 【毎日（市要綱）】 【７日以内に１回】 【色、濁りの確認：毎日（市要綱）】 |  | 【頻度】
| 25 | 給水末端での遊離残留塩素の含有率の基準は遵守されているか。 【0.1mg/L 以上】 【結合残留塩素の場合0.4mg/L 以上】 【病原生物に著しく汚染される恐れ、汚染されたことを疑わせる生物・物質を多量に含む恐れがある場合は0.2mg/L以上（結合残留塩素1.5ｍｇ/L以上）】 |  | 【測定結果（範囲）】 ｍｇ/L～ ｍｇ/L
| 26 | 中央式給湯設備における給水末端での給湯水の遊離残留塩素の含有率の検査を実施しているか。（末端での水温５５℃以上で管理する場合は省略可） 【毎日（市要綱）】 【７日以内に１回】 【色、濁りの確認：毎日（市要綱）】 |  | 【頻度】 （※温度管理の場合は温度測定の頻度）
| 27 | 中央式給湯設備における給水末端での給湯水の遊離残留塩素の含有率の基準は遵守されているか。（末端での水温５５℃以上で管理する場合は省略可） 【0.1mg/L 以上】 【結合残留塩素の場合0.4mg/L 以上】 【病原生物に著しく汚染される恐れ、汚染されたことを疑わせる生物・物質を多量に含む恐れがある場合は0.2mg/L 以上（結合残留塩素1.5ｍｇ/L 以上）】 |  | 【測定結果（範囲）】 ℃～ ℃ ｍｇ/L～ ｍｇ/L
| 28 | 水質の検査 【検査項目】 給水設備関係（16項目）：１回/６月（以内ごと） 消毒副生成物関係（12項目）：１回/年（６月から９月まで） ※自己水源の場合 地下水浸透関係（7項目）：１回/３年（以内ごと） |  | 【 項目】 年 月 日 【 項目】 年 月 日 【 項目】 年 月 日
| 29 | 水質基準の基準の遵守 |  | －
| 30 | 中央式給湯設備における給湯水質の検査 【検査項目】 給水設備関係（16項目）：１回/６月（以内ごと） 消毒副生成物関係（12項目）：１回/年（６月から９月まで） ※自己水源の場合 地下水浸透関係（7項目）：１回/３年（以内ごと） |  | 【 項目】 年 月 日 【 項目】 年 月 日 【 項目】 年 月 日
| 31 | 中央式給湯設備における給湯水質の基準の遵守 |  | －
| 32 | 貯水槽の清掃 【１回/年（以内ごと）】 【点検は１回/月 以上 （市要綱）】 |  | 【点検】 年 月 日 【清掃】 年 月 日
| 33 | 貯湯槽の清掃 【１回/年（以内ごと）】 【点検は１回/月 以上 （市要綱）】 |  | 【点検】 年 月 日 【清掃】 年 月 日
| 34 | 防錆剤の水質検査を実施しているか。 【定常時： １回/２月（以内ごと）（市要綱）】 【注入初期： １回/週（以内ごと）（市要綱）】 【防錆剤管理責任者は飲料水中の防錆剤濃度を簡易分析器で測定：毎日（市要綱）】 |  | 年 月 日
| 35 | 簡易専用水道の法定検査を受けているか。 【１回/年】 |  | 年 月 日
雑用水の管理（上水の場合は38のみ実施） | 36 | 遊離残留塩素の含有率の検査 （水源が上水道のみの場合は省略可） 【１回/週（以内ごと）】 |  | 【頻度】
| 37 | 遊離残留塩素の含有率の基準の遵守 【0.1mg/L 以上】 【結合残留塩素の場合0.4mg/L 以上】 【病原生物に著しく汚染される恐れ、汚染されたことを疑わせる生物・物質を多量に含む恐れがある場合は0.2mg/L 以上（結合残留塩素1.5ｍｇ/L 以上）】 |  | 【測定結果（範囲）】 ｍｇ/L～ ｍｇ/L
| 38 | 雑用水槽の水槽の点検・清掃 【点検：１回/６月（以内ごと）（市要綱）】 【清掃：１回/年（以内ごと）（市要綱）】 |  | 【点検】 年 月 日 【清掃】 年 月 日
| 39 | 水質の検査（No.40～No.44）を実施しているか （水源が上水道のみの場合は省略可） 【pH、臭気、外観：１回/週（以内ごと）】 【大腸菌、濁度：１回/２月（以内ごと）】 |  | 【pH、臭気、外観】 年 月 日 【大腸菌、濁度】 年 月 日
| 40 | ｐＨ値の基準の遵守 【５．８以上から８．６以下】 |  | 【ｐH測定結果（範囲）】 ｐH ～ｐH
| 41 | 臭気の基準の遵守 【異常でないこと】 |  | －
| 42 | 外観の基準の遵守 【ほとんど無色透明であること】 |  | －
| 43 | 大腸菌の基準の遵守 【検出されないこと】 |  | －
| 44 | 濁度の基準の遵守 【２度以下であること】 |  | －
排水 | 45 | 排水に関する設備の清掃 【１回/６月（以内ごと）】 【点検：１回/月（以内ごと）（市要綱）】 【ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ捕集物の除去（カゴの中）：毎日（市要綱）】 【ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟの定期清掃（浮遊している油脂）：１回/週（以内ごと）（市要綱）】 【ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ清掃（底部・ﾄﾗｯﾌﾟまで）：１回/６月（以内ごと）】 ※ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ清掃（底部・ﾄﾗｯﾌﾟまで）は２～３か月に１回行うことが望ましい。 |  | 【点検】 年 月 日 （設備ごとに点検日が異なる 場合は備考欄に記入） 【ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ捕集物毎日除去】 【ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ定期清掃（1回/週）】 【ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ清掃（1回/6月）】 年 月 日 【汚水槽清掃（1回/6月）】 年 月 日 【雑排水槽清掃（1回/6月）】 年 月 日
清掃 | 46 | 大掃除の実施 【１回/６月（以内ごと）】 ※毎日の日常清掃は別途実施 |  | 年 月 日
鼠昆 防除 | 47 | ねずみ等の防除 【１回/６月（以内ごと）】 【１回/２月（以内ごと）（食品を扱う場所）（市要綱）】 |  | 年 月 日
施設名称：
所在地：
点検日：
点検者職氏名：
点検者連絡先：
建築物環境衛生管理技術者（確認欄）：