## 既存専用水道(塩素消毒のみ)
◆水質検査項目及び頻度 （既存施設 ：自己水源） 塩素滅菌のみ クリプトレベル２対応 （例示）
〇：浄水水質検査
◇：原水水質検査
△：検査結果によっては、追加が必要である。
●：連続的に計測及び記録している場合は、省略可。
[6 empty] | 1 |  |  |  | 年 |  |  |  | 目 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 年 |  |  |  | 目 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 年 |  |  |  | 目 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 年 |  |  |  | 目
№ | 項 目 | 基準（mg/l） | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月
1 | 一般細菌 | 100個/ml | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
2 | 大腸菌 | 不検出 | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
17 | ジクロロメタン | 0.02 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 5e-05 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
21 | ベンゼン | 0.01 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
22 | 塩素酸 | 0.6 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
23 | クロロ酢酸 | 0.02 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
24 | クロロホルム | 0.06 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
25 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
26 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
27 | 臭素酸 | 0.01 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
28 | 総トリハロメタン | 0.1 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
29 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
30 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
31 | ブロモホルム | 0.09 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
32 | ホルムアルデヒド | 0.08 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
33 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
35 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
36 | 銅及びその化合物 | 1 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
37 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
38 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
39 | 塩化物イオン | 200 | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ●
40 | カルシウム、マグネシウム(硬度） | 300 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
41 | 蒸発残留物 | 500 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
43 | ジェオスミン | 1e-05 | ○ | [47 empty] | ○
44 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | ○ | [47 empty] | ○
45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
46 | フェノール類 | 0.005 | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
47 | 有機物（全有機炭素（TOC） の量） | 3 | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ●
48 | pH 値 | 5.8～8.6 | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ●
49 | 味 | 異常でない | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ●
50 | 臭気 | 異常でない | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ●
51 | 色度 | 5度 | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ●
52 | 濁度 | 2度 | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ●
| 嫌気性芽胞菌 |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇
|  | 実施項目数 | 52 | 2 | 9 | 9 | 21 | 2 | 9 | 9 | 21 | 2 | 9 | 9 | 21 | 2 | 9 | 9 | 21 | 2 | 9 | 9 | 21 | 2 | 9 | 9 | 21 | 2 | 9 | 9 | 21 | 2 | 9 | 9 | 21 | 2 | 9 | 9 | 21 | 2 | 9 | 9 | 21 | 2 | 9 | 9 | 21 | 2 | 9 | 9 | 52 | 2 | 9 | 9 | 21 | 2 | 9 | 9 | 21 | 2 | 9 | 9 | 21 | 2 | 9 | 9
※この表は、最低頻度の例示である（原水の水質状況により、検査項目の追加が必要）。
△ 発生時期毎月
△ 発生時期毎月
△ 発生時期毎月
△ 発生時期毎月
△ 発生時期毎月
△ 発生時期毎月
△ 発生時期毎月
△ 発生時期毎月

## 既存専用水道(塩素消毒のみ以外)
◆水質検査項目及び頻度 （既存施設 ：自己水源） 塩素滅菌のみ以外 クリプトレベル２対応 （例示）
〇：浄水水質検査
◇：原水水質検査
△：検査結果によっては、追加が必要である。
●：連続的に計測及び記録している場合は、省略可。
[6 empty] | 1 |  |  |  | 年 |  |  |  | 目 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 年 |  |  |  | 目 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 年 |  |  |  | 目 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 年 |  |  |  | 目
№ | 項 目 | 基準（mg/l） | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月
1 | 一般細菌 | 100個/ml | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
2 | 大腸菌 | 不検出 | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | ○ | ◇ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
17 | ジクロロメタン | 0.02 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 5e-05 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
21 | ベンゼン | 0.01 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
22 | 塩素酸 | 0.6 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
23 | クロロ酢酸 | 0.02 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
24 | クロロホルム | 0.06 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
25 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
26 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
27 | 臭素酸 | 0.01 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
28 | 総トリハロメタン | 0.1 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
29 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
30 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
31 | ブロモホルム | 0.09 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
32 | ホルムアルデヒド | 0.08 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
33 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
35 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
36 | 銅及びその化合物 | 1 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
37 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
38 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
39 | 塩化物イオン | 200 | ○ | ◇ | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ | ◇ | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ | ◇ | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ | ◇ | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ●
40 | カルシウム、マグネシウム(硬度） | 300 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
41 | 蒸発残留物 | 500 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
43 | ジェオスミン | 1e-05 | ○ | ◇ | [15 empty] | ◇ | [15 empty] | ◇ | [14 empty] | ○ | ◇
44 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05 | ○ | ◇ | [15 empty] | ◇ | [15 empty] | ◇ | [14 empty] | ○ | ◇
45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
46 | フェノール類 | 0.005 | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ | ◇ |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | △
47 | 有機物（全有機炭素（TOC） の量） | 3 | ○ | ◇ | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ | ◇ | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ | ◇ | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ | ◇ | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ●
48 | pH 値 | 5.8～8.6 | ○ | ◇ | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ | ◇ | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ | ◇ | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ | ◇ | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ●
49 | 味 | 異常でない | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ●
50 | 臭気 | 異常でない | ○ | ◇ | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ | ◇ | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ | ◇ | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ | ◇ | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ●
51 | 色度 | 5度 | ○ | ◇ | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ | ◇ | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ | ◇ | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ | ◇ | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ●
52 | 濁度 | 2度 | ○ | ◇ | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ | ◇ | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ | ◇ | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ | ◇ | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ○ |  | ● | ●
| 嫌気性芽胞菌 |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇ |  |  |  | ◇
|  | 実施項目数 | 52 | 41 | 9 | 9 | 21 | 2 | 9 | 9 | 21 | 2 | 9 | 9 | 21 | 2 | 9 | 9 | 21 | 41 | 9 | 9 | 21 | 2 | 9 | 9 | 21 | 2 | 9 | 9 | 21 | 2 | 9 | 9 | 21 | 41 | 9 | 9 | 21 | 2 | 9 | 9 | 21 | 2 | 9 | 9 | 21 | 2 | 9 | 9 | 52 | 41 | 9 | 9 | 21 | 2 | 9 | 9 | 21 | 2 | 9 | 9 | 21 | 2 | 9 | 9
※この表は、最低頻度の例示である（原水の水質状況により、検査項目の追加が必要）。
△ 発生時期毎月
△ 発生時期毎月
△ 発生時期毎月
△ 発生時期毎月
△ 発生時期毎月
△ 発生時期毎月
△ 発生時期毎月
△ 発生時期毎月