## 上水受水
◆水質検査項目及び頻度 （上水受水のみの施設） （例示）
△：検査結果によっては、追加が必要である。
●：連続的に計測及び記録している場合は、省略可。
[5 empty] | 1 |  |  | 年 |  |  | 目 | [5 empty] | 2 |  |  | 年 |  |  | 目 | [5 empty] | 3 |  |  | 年 |  |  | 目 | [5 empty] | 4 |  |  | 年 |  |  | 目
№ | 項 目 | 基準（mg/l） | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
1 | 一般細菌 | 100個/ml | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
2 | 大腸菌 | 不検出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005
5 | セレン及びその化合物 | 0.01
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | ○ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | ○ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01
8 | 六価クロム化合物 | 0.02
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | ○ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | ○ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | ○ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | ○ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8
13 | ホウ素及びその化合物 | 1
14 | 四塩化炭素 | 0.002
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04
17 | ジクロロメタン | 0.02
18 | テトラクロロエチレン | 0.01
19 | トリクロロエチレン | 0.01
20 | ベンゼン | 0.01
21 | 塩素酸 | 0.6 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
23 | クロロホルム | 0.06 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
26 | 臭素酸 | 0.01 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
30 | ブロモホルム | 0.09 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | ○ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | ○ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | ○ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | ○ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △
35 | 銅及びその化合物 | 1 | ○ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | ○ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05
38 | 塩化物イオン | 200 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ●
39 | カルシウム、マグネシウム(硬度） | 300
40 | 蒸発残留物 | 500 | ○ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | ○ |  |  | △ |  |  | △ |  |  | △
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2
42 | ジェオスミン | 1e-05
43 | 2-メチルイソボルネオール | 1e-05
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02
45 | フェノール類 | 0.005
46 | 有機物（全有機炭素（TOC） の量） | 3 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ●
47 | pH 値 | 5.8～8.6 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ●
48 | 味 | 異常でない | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ●
49 | 臭気 | 異常でない | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ●
50 | 色度 | 5度 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ●
51 | 濁度 | 2度 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ●
|  | 実施項目数 | 28 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 | 28 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9
※この表は、最低頻度の例示である（原水の水質状況により、検査項目の追加が必要）。