## 定期水質検査頻度判定シート（浄水受水）
◇定期水質検査頻度判定シート（浄水受水） |  |  | 作成日 令和 年 月 日 |  |  | 整理番号 S
施設名称
No. | 項 目 | 基準値 | 法定 検査頻度 | 過去３年間の 水質検査値 （最大値） | 過去の 水質検査値 （最大値） | 検査回数の減 | 検査の省略 |  | 省略後検査頻度 | 備考 | 根拠規定・備考
[6 empty] | 1/5以下→1回/年 1/10以下→1回/3年 | 送水者、自らの検査 いずれも1/5以下 →省略 | 1/2以下＆状況 →1回/3年
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 毎月 |  |  | 省略不可 |  |  | 毎月 |  | 規則15条1項3号ｲ
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 毎月 |  |  | 省略不可 |  |  | 毎月 |  | 規則15条1項3号ｲ
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 1回/3月 |  |  | 上水受水のため省略 |  |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 1回/3月 |  |  | 上水受水のため省略 |  |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 1回/3月 |  |  | 上水受水のため省略 |  |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 1回/3月 |  |  |  | 適用外 |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 1回/3月 |  |  | 上水受水のため省略 |  |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | 1回/3月 |  |  | 上水受水のため省略 |  |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 1回/3月 |  | 適用外 |  | 適用外 |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 1回/3月 |  |  | 省略不可 |  |  | 1回/3月 |  | 規則15条1項3号ﾊ
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 1回/3月 |  | 適用外 |  | 適用外 |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 1回/3月 |  |  | 上水受水のため省略 |  |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 1回/3月 |  |  | 上水受水のため省略 |  |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 1回/3月 |  |  | 上水受水のため省略 |  |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | 1回/3月 |  |  | 上水受水のため省略 |  |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
16 | シス-1,2‐ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | 1回/3月 |  |  | 上水受水のため省略 |  |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 1回/3月 |  |  | 上水受水のため省略 |  |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 1回/3月 |  |  | 上水受水のため省略 |  |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 1回/3月 |  |  | 上水受水のため省略 |  |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 5e-05 | 1回/3月 | 適用外 |  | 適用外 |  | 適用外 |  | 送水者の検査結果が水質基準の1/5を超過した時点から「３か月に１回以上」(１年間) | 規則15条1項3号ﾆ
21 | ベンゼン | 0.01 | 1回/3月 |  |  | 上水受水のため省略 |  |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
22 | 塩素酸 | 0.6 | 1回/3月 |  |  | 省略不可 |  |  | 1回/3月 |  | 規則15条1項3号ﾊ
23 | クロロ酢酸 | 0.02 | 1回/3月 |  |  | 省略不可 |  |  | 1回/3月 |  | 規則15条1項3号ﾊ
24 | クロロホルム | 0.06 | 1回/3月 |  |  | 省略不可 |  |  | 1回/3月 |  | 規則15条1項3号ﾊ
25 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 1回/3月 |  |  | 省略不可 |  |  | 1回/3月 |  | 規則15条1項3号ﾊ
26 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 1回/3月 |  |  | 省略不可 |  |  | 1回/3月 |  | 規則15条1項3号ﾊ
27 | 臭素酸 | 0.01 | 1回/3月 |  |  | 省略不可 |  |  | 1回/3月 | 浄水処理にオゾン処理を用いる場合及び消毒に次亜塩素酸を用いる場合は省略不可 | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
28 | 総トリハロメタン | 0.1 | 1回/3月 |  |  | 省略不可 |  |  | 1回/3月 |  | 規則15条1項3号ﾊ
29 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 1回/3月 |  |  | 省略不可 |  |  | 1回/3月 |  | 規則15条1項3号ﾊ
30 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 1回/3月 |  |  | 省略不可 |  |  | 1回/3月 |  | 規則15条1項3号ﾊ
31 | ブロモホルム | 0.09 | 1回/3月 |  |  | 省略不可 |  |  | 1回/3月 |  | 規則15条1項3号ﾊ
32 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 1回/3月 |  |  | 省略不可 |  |  | 1回/3月 |  | 規則15条1項3号ﾊ
33 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 1回/3月 |  |  |  | 適用外 |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 1回/3月 |  |  | 上水受水のため省略 |  |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
35 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 1回/3月 |  |  |  | 適用外 |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
36 | 銅及びその化合物 | 1 | 1回/3月 |  |  |  | 適用外 |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
37 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 1回/3月 |  |  | 上水受水のため省略 |  |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
38 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 1回/3月 |  |  | 上水受水のため省略 |  |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
39 | 塩化物イオン | 200 | 毎月 |  |  | 省略不可 |  |  | 毎月 | 連続的に計測及び記録がなされている場合は1回/3月に省略可能 | 規則15条1項3号ｲ
40 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | 300 | 1回/3月 |  |  | 上水受水のため省略 |  |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
41 | 蒸発残留物 | 500 | 1回/3月 |  |  |  | 適用外 |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 1回/3月 |  |  | 上水受水のため省略 |  |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
43 | ジェオスミン | 1e-05 | 発生時期毎月 |  |  | 上水受水のため省略 |  |  |  |  | 規則15条1項4号
44 | ２-メチルイソボルネオール | 1e-05 | 発生時期毎月 |  |  | 上水受水のため省略 |  |  |  |  | 規則15条1項4号
45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 1回/3月 |  |  | 上水受水のため省略 |  |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
46 | フェノール類 | 0.005 | 1回/3月 |  |  | 上水受水のため省略 |  |  |  |  | 規則15条1項3号ﾊ又は4号
47 | 有機物(TOC) | 3 | 毎月 |  |  | 省略不可 |  |  | 毎月 | 連続的に計測及び記録がなされている場合は1回/3月に省略可能 | 規則15条1項3号ｲ
48 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 毎月 |  |  | 省略不可 |  |  | 毎月 | 連続的に計測及び記録がなされている場合は1回/3月に省略可能 | 規則15条1項3号ｲ
49 | 味 | 異常でないこと | 毎月 |  |  | 省略不可 |  |  | 毎月 | 連続的に計測及び記録がなされている場合は1回/3月に省略可能 | 規則15条1項3号ｲ
50 | 臭気 | 異常でないこと | 毎月 |  |  | 省略不可 |  |  | 毎月 | 連続的に計測及び記録がなされている場合は1回/3月に省略可能 | 規則15条1項3号ｲ
51 | 色度 | 5度以下 | 毎月 |  |  | 省略不可 |  |  | 毎月 | 連続的に計測及び記録がなされている場合は1回/3月に省略可能 | 規則15条1項3号ｲ
52 | 濁度 | 2度以下 | 毎月 |  |  | 省略不可 |  |  | 毎月 | 連続的に計測及び記録がなされている場合は1回/3月に省略可能 | 規則15条1項3号ｲ