保　守　業　務　（電　気）　表

電・４・１

| 機器名 | 作 業 項 目 | 点検周期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 時 | 日 | 週 | 月 | ６月 | 都度 |
| 断路器 | ・がいし汚損、損傷の有無の点検 ・端子及び刃の接触部変色の有無の点検 |  |  |  | ○ ○ |  |  |
| しゃ断器 | ・ブッシング汚損、破損、亀裂の有無の点検 ・異音、異臭の点検 ・操作装置の機能確 |  |  | ○ | ○ ○ |  |  |
| 変圧器 | ・異音、異臭、振動の点検 ・外観の汚損、錆の点検 ・外観の汚損、損傷、端子部の加熱の有無の 点検 ・変圧器の温度差の有無の点検 ・接地線接続部の点検 |  | ○ | ○ | ○ ○ ○ |  |  |
| 電力用ｺﾝﾃﾞﾝｻ | ・外箱の汚損、損傷、腐食、油漏れの有無の 点検 ・異音、異臭の点検 ・がいしの汚損、損傷の有無の点検 |  |  | ○ | ○ ○ |  |  |
| 避雷器 避雷針 | ・外部損傷、破損、発錆の有無の点検 ・外部損傷、破傷、発錆の有無の点検 |  |  |  | ○ ○ |  |  |
| 計器用変成器 | ・外部汚損の点検 ・異音、異臭の点検 |  |  | ○ | ○ |  |  |
| ｹｰﾌﾞﾙﾍｯﾄﾞ | ・腐食損傷等の外観点検 |  |  |  | ○ |  |  |
| 電力ヒューズ | ・保護筒汚損、損傷、腐食の有無の点検 ・がいしの汚損、損傷の有無の点検 ・端子部の過熱、ゆるみの有無の点検 |  |  |  | ○ ○ ○ |  |  |
| 受電盤 配電盤 | ・外観の汚損、損傷の有無の点検 ・信号灯、表示灯の点灯確認 ・各計器指示値確認記録 | ○ | ○ ○ |  | ○ |  |  |
| 継電器 | ・カバーの汚損の有無の確認 |  |  |  | ○ |  |  |
| 電灯分電盤 | ・外観の汚損、損傷の有無の確認 ・各器具点検 ・ブレーカ、開閉器の損傷、異音等の点検、 手入れ ・各端子、接地線接続部の点検 ・ＥＬＢ等の動作試験 |  |  |  | ○ ○○ ○ ○ |  |  |

保　守　業　務　（電　気）　表

電・４・２

| 機器名 | 作 業 項 目 | 点検周期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 時 | 日 | 週 | 月 | ６月 | 都度 |
| キュービクル式 高圧受電設備 | ・外観、変形、ひび割れ、脱落、 緩み、腐食、錆、漏れ等の外観 点検 ・振動、音響、温度、臭気等の点検 ・ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ、計器の付属品、異物侵入等の点検 |  |  | ○ ○ | ○ |  |  |
| 非常用発電機設備 原動機 | ・燃料タンクの油量の適否の点検 ・冷却器のタンクの水量の適否の 点検 ・冷却水ポンプの水漏れの有無の 点検 ・ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞの油漏れ、水漏れ有無の点検 ・ｼﾘﾝﾀﾞｰﾋﾟｽﾄﾝの機能確認 ・ｶﾞﾊﾞﾅの動作良否確認 ・各計器指示値の確認、記録 ・試運転、警報装置テスト |  |  |  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |  |  |
| 非常用発電機設備 発動機 | ・軸受発熱等の点検 ・振動、異音、異臭等の有無の点検 ・電圧、周波数の確認 |  |  |  | ○ ○ ○ |  |  |
| 蓄電池設備 | ・液量の適否の点検 ・電極板の変形、損傷、脱落の 有無点検 ・端子部のゆるみの点検締付 ・架台の損傷、腐食の有無の点検 ・電圧測定、記録 ・充電電圧の適否の点検 ・充電電流の適否の点検、調整 ・充電用操作盤の点検 |  |  | ○ ○○ ○ | ○ ○ ○ ○ |  |  |
| 電動機 | ・異常振動、異音、異臭、過熱、 亀裂の有無の点検 ・油量の適否の点検、注油 |  |  | ○ | ○ |  |  |
| 電磁開閉器 | ・カバーの変形、破損の有無の点検 ・うなりの有無の点検 |  | ○ |  | ○ |  |  |

保　守　業　務　（電　気）　表

電・４・３

| 機器名 | 作 業 項 目 | 点検周期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 時 | 日 | 週 | 月 | ６月 | 都度 |
| 照明器具 | ・照明器具の汚損、変色、錆、変形の点検 ・電球の交換 ・グローランプの交換 ・ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽの発熱の有無の点検 ・照度測定 ・外部点検 |  |  |  | ○ | ○ ○ | ○ ○○ ○ |
| 放送設備 | ・館外アンプ、スピーカー点検 ・館内アンプ、スピーカー点検 |  |  | ○ ○ |  |  |  |
| 防犯設備 ITV設備 入退室管理設備 | ・電源電圧の点検 ・動作確認 |  | ○ ○ |  |  |  |  |
| 火災報知設備 | ・電圧、表示灯の点検 ・誤動作時の原因調査 |  |  |  | ○ |  | ○ |

保　守　業　務　（空　気　調　和　設　備）　表

空・４・１

| 機器名 | 作 業 項 目 | 点検周期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 時 | 日 | 週 | 月 | ２月 | ６月 | 年 | 都度 |
| 配管 | ・バルブ、コックの機能点検 ・ｼﾞｮｲﾝﾄﾌ部とﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ部の点検 ・ドレントラップの掃除 ・加湿管の水抜、充水 |  |  |  | ○ |  | ○ ○ ○ |  |  |
| 空気 調和装置 （外調機） | ・各種エアーフィルタの汚れ点検掃除 ・機内、外部清掃 ・ｻｰﾓｽﾀｯﾄの切換、ﾀﾞﾝﾊﾟの点検 ・吹出口、還気口の掃除 ・ダクト内、外部掃除 ・ドレンパンの清掃 ・各種配管の腐食、漏水、破損の点検整備 ・自動制御装置の機能点検 その他、加湿装置、送風機に準ずる |  |  |  | ○ |  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ |  |
| 加湿装置 | ・噴霧ノズル、エリミネータの掃除 ・器内の水抜、充水、掃除 |  |  |  |  |  |  | ○ ○ |  |
| 送風機 排風機 | ・電動機の異常の有無点検 ・羽根車のｹｰｼﾝｸﾞの汚れ点検 ・振動、異音の有無点検 ・駆動用ベルトの点検 ・軸受け異常の有無点検 |  | ○ | ○ ○ | ○ |  | ○ |  |  |
| パッケージ型 空調機 | ・圧縮機の異音、振動の有無の点検 ・自動制御装置の機能点検、調整 ・送風機の機能確認 ・付属機器の損傷、腐食の点検 ・エアーフィルタの汚れ点検、掃除 ・各種配管等の外部点検 その他、加湿装置に準ずる |  |  | ○ ○ ○ ○ |  |  | ○ ○ ○ |  |  |
| ダクト | ・ダンパーの機能点検 ・ジョイント部とﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ部の点検 ・水抜管の点検、水抜 |  |  |  | ○ |  | ○ ○ |  |  |

保　守　業　務　（空　気　調　和　設　備）　表

空・４・２

| 機器名 | 作 業 項 目 | 点検周期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 時 | 日 | 週 | 月 | ２ 月 | ６月 | 年 | 都度 |
| 空冷 モジュールチラー | ・圧縮機の異音、振動の有無の点検 ・自動制御装置の機能点検、調整 ・送風機の機能確認 ・付属機器の損傷、腐食の点検 ・各種配管等の外部点検 ・電圧、電流の点検 ・冷温水温度、流量、圧力の点検 ・ストレーナーの点検掃除 ・熱交換器の点検掃除 ・冷媒漏れの点検 ・電装品の点検 ・安全装置、制御部品の作動確認 ・圧縮機運転確認 ・内蔵インバータポンプの運転確認 |  |  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |  |  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |  |  |
| 膨張タンク | ・封入空気圧力の点検、調整 ・外観の損傷、腐食の点検 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |
| 全熱交換器 | ・各種エアーフィルタの汚れ点検掃除、交換 ・熱交換エレメントの汚れ点検掃除、交換 ・振動、異音の有無確認 ・付属機器の損傷、腐食の点検 |  |  |  | ○ ○ ○ |  | ○ |  |  |
| 排気処理ユニット | 「湿式スクラバー日常点検チェックリスト」参照１ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| フィルタユニット | ・各種エアフィルターの汚れ点検清掃 |  |  |  | ○ |  |  |  |  |

保　守　業　務　（空　気　調　和　設　備）　表

| 機器名 | 作 業 項 目 | 点検周期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 時 | 日 | 週 | 月 | ２ 月 | ６月 | 年 | 都度 |
| 中央監視制御盤 | ・外観の汚損、損傷の有無の点検 ・信号灯、表示灯の点検確認 ・中央監視盤、中継装置、各種検出部の点検手入れ ・動作の点検 ・動作確認 |  | ○ ○ ○ |  | ○ ○ |  |  |  |  |
| 定風量 変風量 装置 | ・外観の損傷、腐食の点検 ・ダンパの点検 ・振動、異音の有無点検 |  |  |  |  |  | ○ ○ ○ |  |  |

空・４・3

保　守　業　務　（給　排　水　衛　生　設　備）　表

水・４・１

| 機器名 | 作 業 項 目 | 点検周期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 時 | 日 | 週 | 月 | ２ 月 | ６月 | 年 | 都度 |
| 電気 湯沸器 | ・湯温等の点検 ・水漏れの点検 |  |  |  | ○ ○ |  |  |  |  |
| 洗面器 | ・亀裂、破損の点検 ・水漏れの点検 ・排水状態の点検 |  |  |  |  | ○ | ○ ○ |  |  |
| シスタンク ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ | ・つまり、汚れの点検 ・作動の点検 ・水量調整 ・水漏れの点検 |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  |
| 便器 | ・亀裂、破損の点検 ・水漏れの点検 ・排水状態の点検 |  |  |  |  | ○ | ○ ○ |  |  |
| 排水管 | ・水漏れの点検 ・排水状態の点検 |  |  |  |  |  | ○○ |  |  |
| 受水槽 | ・槽内の堆積物、汚れの点検 ・警報装置の作動確認 ・発錆、損傷の点検 ・ボールタップの作動点検 |  |  |  | ○ |  | ○○○ |  |  |
| 湧水槽 雨水槽 | ・槽内の汚れ、沈績物、浮遊物の点検 ・警報装置の作動確認 ・昆虫の発生状態の点検 |  |  |  | ○ | ○ ○ |  |  |  |
| 排水ます | ・ます内の沈績物、汚れの点検 ・昆虫の発生状態の点検 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |
| ガス配管 | ・バルブ、コックの機能点検 ・ｼﾞｮｲﾝﾄﾌ部とﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ部の点検 ・ガスメータの機能点検 ・ガス保安機器の目視点検 ・供給業者による点検の立合 |  | ○ | ○ ○ |  |  | ○ |  | ○ |
| ガス給湯器 | ・排気口、外装の汚れの点検掃除 ・振動、異音の点検 ・水漏れ、漏ガスの点検 ・ドレン口の点検掃除 |  |  |  | ○ ○ ○ ○ |  |  |  |  |
| 膨張タンク | ・封入空気圧力の点検、調整 ・外観の損傷、腐食の点検 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |

保　守　業　務　（給　排　水　衛　生　設　備）　表

水・４・２

| 機器名 | 作 業 項 目 | 点検周期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 時 | 日 | 週 | 月 | ２ 月 | ６月 | 年 | 都度 |
| 排水 処理装置 | ・pＨ濃度の測定 ・薬液注入量及び漏れの確認 ・薬液の残量確認及び補充 ・ポンプの機能確認 ・電流及び絶縁抵抗の測定 ・pH電極、ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁの洗浄、校正、交換 ・pH記録計のﾁｬｰﾄ紙、ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾍﾟﾝ交換 ・攪拌機のベルト張り調整 ・ストレーナーの清掃 |  | ○ ○ ○ | ○ ○ | ○ | ○ ○ | ○ ○ |  | ○ ○ |
| 排水処理槽 | ・槽内の汚れ、沈績物、浮遊物の点検 ・昆虫の発生状態の点検 他、「排水処理設備日常点検要領」参照２ |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |
| 排水ポンプ | ・圧力、電流値の確認 ・異音、振動の点検 ・フート弁の機能確認 ・ポンプの水漏れ点検 ・自動制御装置の点検 ・各種配管の点検 |  | ○ ○ |  | ○ |  | ○ ○ ○ |  |  |
| 消火水槽 | ・関係水槽の水量の確認 |  |  |  | ○ |  |  |  |  |
| ガス設備 | ・ガス使用機器、配管のガス漏れ点検 ・ガス探知機の作動確認 |  |  |  | ○ ○ |  |  |  |  |
| 検針 | ・県水、ガスの使用量の記録 ・県水、ガスの供給先の使用量の記録 |  | ○ ○ |  |  |  |  |  |  |
| 特殊ガス設備 | 「特殊ガス設備日常点検要領」参照３ |  | ○ |  |  |  |  |  |  |