## 記載シート(導管以外)
定期自主検査記録 一般高圧ガス保安規則 定置式
製造施設名：
高圧ガス名 |  | 常用圧力 （MPa） |  | 確認年月日 | 氏 名
検査責任者
検査実施者
番号 | ＫＨＫＳ １．１ 境界線・警戒標（第６条第１項第１号・第４２号イ）
例示基準 １
1 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 境界線（壁、門、柵） | 目視 | 外観 | □ | □
ペイント
その他：
| 警戒標 | 目視 | 外観 | □ | □
掲示場所：
番号 | ＫＨＫＳ １．２ 可燃性ガスの貯槽であることが容易にわかる措置（第６条第１項第６号）
例示基準 ４
2 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 可燃性ガス：赤色 | 目視 | 塗装 状況 | □ | □
特定不活性ガス：橙色
貯槽の直径：
番号 | ＫＨＫＳ １．３ バルブ等の操作に係る適切な措置（第６条第１項第４１号） 注：水、窒素、スチーム配管含む
例示基準 ３３
3 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 標示板 バルブの開閉方向表示 | 目視 | 外観 | □ | □
| 名称、塗装、流れ方向の | 目視 | 塗装 状況 | □ | □
表示
| 開閉表示、施錠、封印等 | 目視 | 外観 | □ | □
| 操作用足場及び照明等 | 目視 | 外観 | □ | □
|  | 作動 | 外観 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ １．４ 毒性ガスの識別措置・危険標識（第６条第１項第３３号）
例示基準 ２５
4 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 識別措置（識別標） | 目視 | 外観 | □ | □
（白地に黒文字）
| 危険標識 | 目視 | 外観 | □ | □
掲示箇所：
（白地に黒文字、「注意」赤色）
番号 | ＫＨＫＳ ２．１ 保安距離・施設レイアウト（第６条第１項第２号・第４２号ハ・ニ）
例示基準 ２２（距離が取れない場合の障壁設置）
5 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 第一種保安物件： | 距離 測定 | 測定又は 記録 | □ | □
※変更（有・無）
| 第二種保安物件： | 目視 （障壁） | 外観 | □ | □
※変更（有・無）
★保安距離を示した事業所平面図を添付すること。
番号 | ＫＨＫＳ ２．２ 設備間距離（可燃性ガス）（第６条第１項第４号・５号）
例示基準 ３（貯槽外面からの距離が取れない場合の防火上及び消火上有効な措置）
6 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 対象設備： | 距離 測定 | 測定又は 記録 | □ | □
| ※変更（有・無） | 作動 （水噴霧等） | 機能 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ２．３ 火気取扱施設までの距離（可燃性ガス・特定不活性ガス）（第６条第１項第３号）
例示基準 ２（火気取扱施設までの距離が取れない場合の流動防止措置）
7 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 対象施設： | 距離 測定 | 測定又は 記録 | □ | □
|  | 目視 （防火壁等） | 外観 | □ | □
| ※変更（有・無） | 作動 （連動装置） | 機能 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ２．４ 防液堤内外の設備設置規制（可燃性ガス・酸素千トン、毒性ガス５トン以上の液化ガス）（第６条第１項第８号）
製造細目告示第２条（防液堤内に設置できる設備・施設）
8 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 対象施設： | 目視 | 測定又は 記録 | □ | □
| ※変更（有・無） | 距離 測定 | 測定又は 記録 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ２．５ 滞留しない構造（可燃性ガス・特定不活性ガス）（第６条第１項第９号・第４２号ヘ）
例示基準 ６
9 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 対象設備： | 目視 | 外観 | □ | □
|  | 作動 （換気装置） | 機能 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ２．６ 直射日光を遮るための措置（可燃性ガス・酸素）（第６条第１項第４２号ホ）
例示基準 ３４
10 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 容器置場 | 目視 | 外観 | □ | □
| シリンダーキャビネット | 作動 | 機能 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ２．７ ジシラン等の自然発火に対し安全な構造（第６条第１項第４２号ト）
例示基準 ３６（ジシラン・ホスフィン・モノシラン）
11 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| シリンダーキャビネット | 記録又は 図面 | 材料 | □ | □
|  | 目視 | 外観 | □ | □
| ※変更（有・無） | 作動 | 機能 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ２．８ 二階建容器置場の構造（第６条第１項第４２号リ）
製造細目告示第１条の６（圧縮水素のみ又は酸素のみの容器置場）
12 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 容器置場 | 目視 | 外観 | □ | □
| １階天井高さ（酸素除く） | 距離 測定 | 測定又は 記録 | □ | □
| ※変更（有・無） | 作動 | 機能 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ３．１及び３．２ 高圧ガス設備の基礎（第６条第１項第１５号・１７号）
例示基準 １０ ・ 耐震告示
13 | 機器名称・番号・種類等 | 項目 |  | 変更の有無 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  |  |  | 有 | 無
| 設備名： | 荷重と地盤の許容支持力の関係 |  | □ | □
| 耐震設計構造（適用有・無） | 耐震設計構造 |  | □ | □
13 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| ※支持力等との変更（有・無） | 記録 | 荷重等 | □ | □
| 基礎 | 目視 | 外観 | □ | □
| アンカーボルト | 目視 | 外観 | □ | □
| 支柱と基礎の緊結状態 | 目視 | 外観 | □ | □
| レグ、ラグ等の支持構造物 | 目視 | 外観 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ３．３ 貯槽の沈下状況測定（第６条第１項第１６号）
例示基準 １１
14 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 目視 | 不同 沈下 | □ | □
| 設置年月日 | 年 月 日
| 過去３年間における結果 | １） 年 月 日 |  | ｈ： | L: | ｈ／L：
|  | ２） 年 月 日 |  | ｈ： | L: | ｈ／L：
|  | ３） 年 月 日 |  | ｈ： | L: | ｈ／L：
番号 | ＫＨＫＳ ４．１ ガス設備（高圧ガス設備を除く）の気密構造（可燃性ガス・毒性ガス・酸素）（第６条第１項第１０号）
15 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 発泡液 | 漏洩 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ４．２ ガス設備（可燃性ガス・毒性ガス・酸素以外のガスは高圧ガス設備のみ）に使用する材料（第６条第１項第１４号）
例示基準 ９
16 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： 変更（有・無） | 記録又は 図面 | 材料 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ４．３ 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度（第６条第１項第１１号・１３号）
例示基準 ７・８
17 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 目視 | 外面 | □ | □
|  | 目視 | 内面 | □ | □
|  | 非破壊 試験 | 磁粉 浸透 超音波 | □ | □
|  | 余寿命 管理 |  | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ４．４ 高圧ガス設備の気密性能（第６条第１項第１２号）
例示基準 ７
18 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 発泡液 | 漏洩 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ５．１．１ 温度計（第６条第１項第１８号）
例示基準 １２
19 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 目視 | 外観 | □ | □
|  | 精度 |  | □ | □
|  | 代替比較 |  | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ５．１．２ 圧力計（第６条第１項第１９号）
例示基準 １３
20 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 目視 | 外観 | □ | □
|  | 精度 |  | □ | □
|  | 代替比較 |  | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ５．１．３ 液面計（第６条第１項第２２号）
例示基準 １６
21 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 目視 | 外観 | □ | □
|  | 作動 | 止め弁 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ５．２．１ 電気設備の防爆構造（第６条第１項第２６号）
防爆指針
22 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 目視 | 外観 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ５．２．２ 保安電力等（第６条第１項第２７号）
例示基準 ２０
23 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 目視 | 外観 | □ | □
|  | 作動 | 機能 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ５．２．３ 静電気除去措置（第６条第１項第３８号）
例示基準 ３０
24 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 目視 | 外観 | □ | □
|  | 測定 | 接地 抵抗 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．１ 常用の温度の範囲に戻す措置（第６条第１項第１８号）
例示基準 １２
25 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 目視 | 外観 | □ | □
|  | 作動 | 機能 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．２及び６．３ 安全装置・放出管（第６条第１項第１９号・２０号）
例示基準 １３・１４
26 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 安全装置名： | 目視 | 外観 | □ | □
|  | 作動 | 機能 | □ | □
| 放出管 | 目視 | 外観 | □ | □
|  | 測定 | 距離 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．４ 貯槽（可燃性ガス・毒性ガス）の温度上昇防止措置（第６条第１項第３２号）
例示基準 ２４
27 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 目視 | 外観 | □ | □
|  | 作動 | 機能 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．５ 負圧防止措置（第６条第１項第２１号）
例示基準 １５（可燃性ガスの低温貯槽）
28 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 目視 | 外観 | □ | □
|  | 作動 | 機能 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．６ 液化ガス（可燃性ガス・毒性ガス・酸素）の流出防止措置（第６条第１項第７号）
例示基準 ５
29 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： 変更（有・無） | 目視 | 外観 | □ | □
|  | 測定 | 距離 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．７ 不活性ガス置換構造（第６条第１項第２３号）
例示基準 １７（特定高圧ガス）
30 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： 変更（有・無） | 目視 | 外観 | □ | □
|  | 図面 | 構造 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．８及び６．９ 毒性ガス配管等の接合、毒性ガス配管の二重管等（第６条第１項第３５号・３６号）
例示基準 ２６・２７
31 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 記録又は 図面 |  | □ | □
| 二重管等 | 作動 | 機能 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．１０ 貯槽（可燃性ガス・毒性ガス・酸素）の配管に設けたバルブ（第６条第１項第２４号）
例示基準 １８
32 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 目視 | 外観 | □ | □
|  | 作動 | 機能 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．１１ 緊急遮断装置（第６条第１項第２５号）
例示基準 １９（可燃性ガス・毒性ガス・酸素）
33 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 目視 | 外観 | □ | □
|  | 作動 | 機能 | □ | □
|  | 弁座 漏れ | 漏洩 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．１２ 除害のための措置（第６条第１項第３７号・４２号チ）
例示基準 ２８・２９
34 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 目視 | 外観 | □ | □
|  | 作動 | 機能 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．１３ ガス漏えい検知警報設備（第６条第１項第３１号）
例示基準 ２３（可燃性ガス・毒性ガス）
35 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 目視 | 外観 | □ | □
|  | 作動 | 機能 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．１４ 防消火設備（第６条第１項第３９号・３９号の２・４２号ヌ）
例示基準 ３１
36 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 目視 | 外観 | □ | □
|  | 作動 | 機能 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．１５ アセチレン容器等の破裂防止措置（第６条第１項第２８号・２８号の２）
例示基準 ２１（アセチレン）・２１の２（三フッ化窒素）
37 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 作動 | 機能 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．１６ 圧縮機とアセチレン・圧縮ガス充塡場所等間の障壁（第６条第１項第２９号・３０号）
例示基準 ２２
38 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 目視 | 外観 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．１７ 通報措置（第６条第１項第４０号）
例示基準 ３２
39 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 目視 | 外観 | □ | □
|  | 使用 | 機能 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ７．１ 設置場所（第６条第１項第４３号イ）
導管の種類・名称・番号等：
40 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| ※詳細は別紙のとおり | 地図・図面 又は 記録 | 外観 | □ | □

## 記載シート（導管）
別 紙
番号 | ＫＨＫＳ ７ 導管（第６条第１項第４３号）
例示基準 ３７～４１
導管の種類、名称、番号等：
40 | 適用 |  | 検査対象 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
| 有 | 無 |  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| □ | □ | 設置場所 | 記録 | 状況 | □ | □
| □ | □ | 地盤面上設置・標識 | 目視 | 外観 | □ | □
| □ | □ | 地盤面下設置・標識 | 目視 | 外観 | □ | □
| □ | □ | 水中設置 | 記録 | 状況 | □ | □
| □ | □ | 耐圧性能及び強度 | 目視 非破壊 余寿命 | 外観 （ ） － | □ □ □ | □ □ □
| □ | □ | 気密性能 | 発泡液 | 漏洩 | □ | □
| □ | □ | 腐食防止措置 | 目視 対地電位測定 | 外観 測定 | □ □ | □ □
| □ | □ | 応力吸収措置 | 目視 | 外観 | □ | □
| □ | □ | 温度上昇防止措置 | 目視 作動 | 外観 機能 | □ □ | □ □
| □ | □ | 圧力上昇防止措置 | 目視 作動 | 外観 機能 | □ | □
| □ | □ | 水分除去措置 | 目視 記録 | 外観 水分状況 | □ □ | □ □
| □ | □ | 通報措置 | 目視 作動 | 外観 機能 | □ | □

## 記載例（導管以外）
定期自主検査記録 一般高圧ガス保安規則 定置式
製造施設名：炭酸ガス製造設備、液化水素製造設備
高圧ガス名 |  | 常用圧力 （MPa） |  | 確認年月日 | 氏 名
炭酸ガス |  | 2.3 |  | 2018.10.1 | 検査責任者 | ○○ ○○（保安係員）
液化水素 |  | 2 |  |  | 検査実施者
番号 | ＫＨＫＳ １．１ 境界線・警戒標（第６条第１項第１号・第４２号イ）
例示基準 １
1 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 境界線（壁、門、柵） | 目視 | 外観 | ■ | □
ペイント
その他：
| 警戒標 | 目視 | 外観 | ■ | □ | 腐食等で不明瞭のため交換
掲示場所：事業所正門
番号 | ＫＨＫＳ １．２ 可燃性ガスの貯槽であることが容易にわかる措置（第６条第１項第６号）
例示基準 ４
2 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 可燃性ガス：赤色 | 目視 | 塗装 状況 | ■ | □
特定不活性ガス：橙色
貯槽の直径：２．８ｍ
番号 | ＫＨＫＳ １．３ バルブ等の操作に係る適切な措置（第６条第１項第４１号） 注：水、窒素、スチーム配管含む
例示基準 ３３
3 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 標示板 バルブの開閉方向表示 | 目視 | 外観 | ■ | □ | 表示札不明瞭のため交換
| 名称、塗装、流れ方向の | 目視 | 塗装 状況 | ■ | □
表示
| 開閉表示、施錠、封印等 | 目視 | 外観 | ■ | □ | 安全弁元弁固定用の針金が切れていたため修復
| 操作用足場及び照明等 | 目視 | 外観 | ■ | □
|  | 作動 | 外観 | ■ | □
番号 | ＫＨＫＳ １．４ 毒性ガスの識別措置・危険標識（第６条第１項第３３号）
例示基準 ２５
4 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 識別措置（識別標） | 目視 | 外観 | □ | □
（白地に黒文字）
| 危険標識 | 目視 | 外観 | □ | □
掲示箇所：
（白地に黒文字、「注意」赤色）
番号 | ＫＨＫＳ ２．１ 保安距離・施設レイアウト（第６条第１項第２号・第４２号ハ・ニ）
例示基準 ２２（距離が取れない場合の障壁設置）
5 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 第一種保安物件： | 距離 測定 | 測定又は 記録 | ■ | □
※変更（無）
| 第二種保安物件： | 目視 （障壁） | 外観 | ■ | □ | 住宅が新築されたもの（保安距離以上を確認）
※変更（有）
★保安距離を示した事業所平面図を添付すること。
番号 | ＫＨＫＳ ２．２ 設備間距離（可燃性ガス）（第６条第１項第４号・５号）
例示基準 ３（貯槽外面からの距離が取れない場合の防火上及び消火上有効な措置）
6 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 対象設備：酸素製造施設 | 距離 測定 | 測定又は 記録 | ■ | □
| ※変更（無） | 作動 （水噴霧等） | 機能 | ■ | □
番号 | ＫＨＫＳ ２．３ 火気取扱施設までの距離（可燃性ガス・特定不活性ガス）（第６条第１項第３号）
例示基準 ２（火気取扱施設までの距離が取れない場合の流動防止措置）
7 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 対象施設：ボイラー | 距離 測定 | 測定又は 記録 | ■ | □
|  | 目視 （防火壁等） | 外観 | ■ | □
| ※変更（無） | 作動 （連動装置） | 機能 | ■ | □
番号 | ＫＨＫＳ ２．４ 防液堤内外の設備設置規制（可燃性ガス・酸素千トン、毒性ガス５トン以上の液化ガス）（第６条第１項第８号）
製造細目告示第２条（防液堤内に設置できる設備・施設）
8 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 対象施設：液化水素貯槽 | 目視 | 測定又は 記録 | ■ | □
| ※変更（無） | 距離 測定 | 測定又は 記録 | ■ | □
番号 | ＫＨＫＳ ２．５ 滞留しない構造（可燃性ガス・特定不活性ガス）（第６条第１項第９号・第４２号ヘ）
例示基準 ６
9 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 対象設備： | 目視 | 外観 | ■ | □
| 液化水素製造設備 | 作動 （換気装置） | 機能 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ２．６ 直射日光を遮るための措置（可燃性ガス・酸素）（第６条第１項第４２号ホ）
例示基準 ３４
10 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 容器置場 | 目視 | 外観 | ■ | □
| シリンダーキャビネット | 作動 | 機能 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ２．７ ジシラン等の自然発火に対し安全な構造（第６条第１項第４２号ト）
例示基準 ３６（ジシラン・ホスフィン・モノシラン）
11 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| シリンダーキャビネット | 記録又は 図面 | 材料 | □ | □
|  | 目視 | 外観 | □ | □
| ※変更（有・無） | 作動 | 機能 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ２．８ 二階建容器置場の構造（第６条第１項第４２号リ）
製造細目告示第１条の６（圧縮水素のみ又は酸素のみの容器置場）
12 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 容器置場 | 目視 | 外観 | □ | □
| １階天井高さ（酸素除く） | 距離 測定 | 測定又は 記録 | □ | □
| ※変更（有・無） | 作動 | 機能 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ３．１及び３．２ 高圧ガス設備の基礎（第６条第１項第１５号・１７号）
例示基準 １０ ・ 耐震告示
13 | 機器名称・番号・種類等 | 項目 |  | 変更の有無 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  |  |  | 有 | 無
| 設備名：液化水素貯槽 | 荷重と地盤の許容支持力の関係 |  | ■ | □
| 耐震設計構造（適用有） | 耐震設計構造 |  | ■ | □
13 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| ※支持力等との変更（無） | 記録 | 荷重等 | ■ | □
| 基礎 | 目視 | 外観 | ■ | □
| アンカーボルト | 目視 | 外観 | ■ | □
| 支柱と基礎の緊結状態 | 目視 | 外観 | ■ | □
| レグ、ラグ等の支持構造物 | 目視 | 外観 | ■ | □
番号 | ＫＨＫＳ ３．３ 貯槽の沈下状況測定（第６条第１項第１６号）
例示基準 １１
14 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名：液化水素貯槽 | 目視 | 不同 沈下 | ■ | □ | 測定周期３年
| 設置年月日 | 2000-09-15
| 過去３年間における結果 | １）2012年9月15日 |  | ｈ：0.02m | L:10m | ｈ／L：0.002
|  | ２）2015年9月15日 |  | ｈ：0.02m | L:10m | ｈ／L：0.002
|  | ３）2015年9月15日 |  | ｈ：0.02m | L:10m | ｈ／L：0.002
番号 | ＫＨＫＳ ４．１ ガス設備（高圧ガス設備を除く）の気密構造（可燃性ガス・毒性ガス・酸素）（第６条第１項第１０号）
15 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 発泡液 | 漏洩 | □ | □ | 該当設備なし
番号 | ＫＨＫＳ ４．２ ガス設備（可燃性ガス・毒性ガス・酸素以外のガスは高圧ガス設備のみ）に使用する材料（第６条第１項第１４号）
例示基準 ９
16 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名：炭酸ガス製造設備・液化水素製造設備 変更（無） | 記録又は 図面 | 材料 | ■ | □
番号 | ＫＨＫＳ ４．３ 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度（第６条第１項第１１号・１３号）
例示基準 ７・８
17 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名：炭酸ガス製造設備・液化水素製造設備 フレキシブルチューブ耐圧試験実施（別添資料参照） | 目視 | 外面 | ■ | □
|  | 目視 | 内面 | ■ | □
|  | 非破壊 試験 | 磁粉 超音波 | ■ | □
|  | 余寿命 管理 |  | ■ | □
番号 | ＫＨＫＳ ４．４ 高圧ガス設備の気密性能（第６条第１項第１２号）
例示基準 ７
18 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名：炭酸ガス製造設備・液化水素製造設備 | 発泡液 | 漏洩 | ■ | □
番号 | ＫＨＫＳ ５．１．１ 温度計（第６条第１項第１８号）
例示基準 １２
19 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 目視 | 外観 | □ | □
|  | 精度 |  | □ | □
|  | 代替比較 |  | □ | □ | 法定温度計なし
番号 | ＫＨＫＳ ５．１．２ 圧力計（第６条第１項第１９号）
例示基準 １３
20 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： 炭酸ガス製造設備：5台 液化水素製造設備：8台 | 目視 | 外観 | ■ | □
|  | 精度 |  | ■ | □
|  | 代替比較 |  | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ５．１．３ 液面計（第６条第１項第２２号）
例示基準 １６
21 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： 炭酸ガス製造設備：1台 液化水素製造設備：1台 | 目視 | 外観 | ■ | □
|  | 作動 | 止め弁 | ■ | □
番号 | ＫＨＫＳ ５．２．１ 電気設備の防爆構造（第６条第１項第２６号）
防爆指針
22 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名：計量機・照明・ガス漏えい検知警報設備（液化水素製造設備） | 目視 | 外観 | ■ | □
番号 | ＫＨＫＳ ５．２．２ 保安電力等（第６条第１項第２７号）
例示基準 ２０
23 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名：無停電電源装置（ＵＰＳ）・エンジン発電機 | 目視 | 外観 | ■ | □
|  | 作動 | 機能 | ■ | □ | 記録は別添○○のとおり
番号 | ＫＨＫＳ ５．２．３ 静電気除去措置（第６条第１項第３８号）
例示基準 ３０
24 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名：接地極・ポンプ | 目視 | 外観 | ■ | □
|  | 測定 | 接地 抵抗 | ■ | □ | 避雷針なし
番号 | ＫＨＫＳ ６．１ 常用の温度の範囲に戻す措置（第６条第１項第１８号）
例示基準 １２
25 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名：液化水素製造設備 | 目視 | 外観 | ■ | □
|  | 作動 | 機能 | ■ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．２及び６．３ 安全装置・放出管（第６条第１項第１９号・２０号）
例示基準 １３・１４
26 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 安全装置名：安全弁 炭酸ガス製造設備：2台 液化水素製造設備：5台 | 目視 | 外観 | ■ | □
|  | 作動 | 機能 | ■ | □
| 放出管 | 目視 | 外観 | ■ | □ | 周囲の状況に変更なし
|  | 測定 | 距離 | ■ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．４ 貯槽（可燃性ガス・毒性ガス）の温度上昇防止措置（第６条第１項第３２号）
例示基準 ２４
27 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名：液化水素貯槽 | 目視 | 外観 | ■ | □
|  | 作動 | 機能 | ■ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．５ 負圧防止措置（第６条第１項第２１号）
例示基準 １５（可燃性ガスの低温貯槽）
28 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 目視 | 外観 | □ | □
|  | 作動 | 機能 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．６ 液化ガス（可燃性ガス・毒性ガス・酸素）の流出防止措置（第６条第１項第７号）
例示基準 ５
29 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名：液化水素貯槽 変更（無） | 目視 | 外観 | ■ | □
|  | 測定 | 距離 | ■ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．７ 不活性ガス置換構造（第６条第１項第２３号）
例示基準 １７（特定高圧ガス）
30 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： 変更（有・無） | 目視 | 外観 | □ | □
|  | 図面 | 構造 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．８及び６．９ 毒性ガス配管等の接合、毒性ガス配管の二重管等（第６条第１項第３５号・３６号）
例示基準 ２６・２７
31 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 記録又は 図面 |  | □ | □
| 二重管等 | 作動 | 機能 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．１０ 貯槽（可燃性ガス・毒性ガス・酸素）の配管に設けたバルブ（第６条第１項第２４号）
例示基準 １８
32 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名：液化水素貯槽 | 目視 | 外観 | ■ | □
|  | 作動 | 機能 | ■ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．１１ 緊急遮断装置（第６条第１項第２５号）
例示基準 １９（可燃性ガス・毒性ガス・酸素）
33 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： 液化水素貯槽3台 | 目視 | 外観 | ■ | □
|  | 作動 | 機能 | ■ | □
|  | 弁座 漏れ | 漏洩 | ■ | □ | 記録は別添○○のとおり
番号 | ＫＨＫＳ ６．１２ 除害のための措置（第６条第１項第３７号・４２号チ）
例示基準 ２８・２９
34 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 目視 | 外観 | □ | □
|  | 作動 | 機能 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．１３ ガス漏えい検知警報設備（第６条第１項第３１号）
例示基準 ２３（可燃性ガス・毒性ガス）
35 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： 液化水素製造設備20台 | 目視 | 外観 | ■ | □
|  | 作動 | 機能 | ■ | □ | 記録は別添○○のとおり
番号 | ＫＨＫＳ ６．１４ 防消火設備（第６条第１項第３９号・３９号の２・４２号ヌ）
例示基準 ３１
36 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： 水噴霧装置 粉末消火器25本 （B-10） | 目視 | 外観 | ■ | □
|  | 作動 | 機能 | ■ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．１５ アセチレン容器等の破裂防止措置（第６条第１項第２８号・２８号の２）
例示基準 ２１（アセチレン）・２１の２（三フッ化窒素）
37 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 作動 | 機能 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．１６ 圧縮機とアセチレン・圧縮ガス充塡場所等間の障壁（第６条第１項第２９号・３０号）
例示基準 ２２
38 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： | 目視 | 外観 | □ | □
番号 | ＫＨＫＳ ６．１７ 通報措置（第６条第１項第４０号）
例示基準 ３２
39 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| 設備名： 構内電話 メガホン | 目視 | 外観 | ■ | □
|  | 使用 | 機能 | ■ | □
番号 | ＫＨＫＳ ７．１ 設置場所（第６条第１項第４３号イ）
導管の種類・名称・番号等：
40 | 機器名称・番号・種類等 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
|  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| ※詳細は別紙のとおり | 地図・図面 又は 記録 | 外観 | ■ | □
記載例

## 記載例（導管）
別 紙
番号 | ７ 導管（第６条第１項第４３号）
例示基準 ３７～４１
導管の種類、名称、番号等：
40 | 適用 |  | 検査対象 | 検査方法等 |  | 検査結果 |  | 検査結果に基づく措置内容等
| 有 | 無 |  | 方法 | 項目 | 合 | 否
| ■ | □ | 設置場所 | 記録 | 状況 | ■ | □
| ■ | □ | 地盤面上設置・標識 | 目視 | 外観 | ■ | □
| □ | ■ | 地盤面下設置・標識
| □ | ■ | 水中設置
| ■ | □ | 耐圧性能及び強度 | 目視 非破壊 非破壊 | 外観 磁粉 肉厚 | ■ ■ ■ | □ □ □ | 記録は別添○○のとおり
| ■ | □ | 気密性能 | 発泡液 | 漏洩 | ■ | □
| □ | ■ | 腐食防止措置
| □ | ■ | 応力吸収措置
| ■ | □ | 温度上昇防止措置 | 目視 | 塗装 | ■ | □
| ■ | □ | 圧力上昇防止措置 | 目視 作動 | 外観 機能 | ■ ■ | □ □
| □ | ■ | 水分除去措置
| ■ | □ | 通報措置 | 目視 作動 | 外観 機能 | ■ ■ | □ □
記載例