様式Ａ３
	                 販売の方法に係る技術上の基準に対応する事項

	規　　則
	     項　目
	対応事項
	該当
の
有無

	一般
40条
	液石
41条
	
	
	

	１号
	１号
	引渡先保安台帳の備え付け
	
	

	２号
	２号
	容器の引き渡し方法(その1:使用上支障のある
腐食等無く,ｶﾞｽ漏えい無い容器)
	
	

	３号
	３号
	容器の引渡方法(その2:圧縮天然ｶﾞｽ,液化
石油ｶﾞｽの充てん容器は充てん期限を6か月以
上経過していないもの,その旨明示済み)
	
	

	４号
　イ
	４号
　イ
	燃料用の圧縮天然ｶﾞｽ(一般消費者向け),液
化石油ｶﾞｽ(一般消費者,工業用以外)用の設
備の点検等
充てん容器等の周囲2m以内の火気を遮る措置
	
	

	　ロ
	　ロ
	充てん容器等の腐食防止措置
	
	

	　ハ
	　ハ
	充てん容器等の温度を40度以下に保つ措置
	
	

	　ニ
	　ニ
	充てん容器等の転倒･転落防止措置
	
	

	  ホ
	
	圧縮天然ｶﾞｽ用の調整器の性能
ｲ 高圧側は耐圧試験(容器耐圧試験圧力以上
 の圧力)及び気密試験(容器気密試験圧力
 以上の圧力)に合格
ﾛ 調整圧力:2.3～3.3kPa
　閉そく圧力:4.20kPa以下
	
	

	  ヘ
	
	圧縮天然ｶﾞｽ用の配管の耐圧性能
･ 容器～調整器間:容器の耐圧試験圧力以上
･ 調整器～閉止弁間:0.8ＭＰａ以上
	
	

	
	  ホ
	液化石油ｶﾞｽ用の調整器の基準
･ 高圧側は耐圧試験2.6ＭＰａ以上
 及び気密試験1.6ＭＰａ以上
	
	

	
	　ヘ
	液化石油ｶﾞｽ用の配管の耐圧性能
･ 容器～調整器間:2.6ＭＰａ以上
･ 調整器～閉止弁間:0.8ＭＰａ以上
	
	

	  ト
	
	圧縮天然ガス用の硬質管,調整器とﾎｰｽ等の接続の場合:ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞによる締め付け
	
	

	
	  ト
	液化石油ガス用の硬質管,調整器とﾎｰｽ等の接続の場合:ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞによる締め付け又は継手の使用
	
	

	  チ
	
	圧縮天然ｶﾞｽ用の配管の工事後に行う気密試験
(4．2kPa以上)に合格
	
	

	５号
	５号
	燃料用の圧縮天然ｶﾞｽ(一般消費者向け),液
化石油ｶﾞｽ(一般消費者,工業用以外)を販売
する場合～配管の気密試験のための器具の保有
	
	


（備考）１　この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とすること。
　　　　２　冷凍保安規則のみ適用の場合は，この様式は不要である。
３　対応事項の記入例：「遵守します」・「実施します」・「備え付けます」
