委　託　仕　様　書

１　委託名

非常用井戸発電機点検整備委託

２　委託期間

契約締結日～令和７年３月３１日

３　業務内容

（１）非常用井戸（58か所）

年１回、別表１に掲げる箇所に設置されている非常用井戸発電機の点検・整備を行うこと。

＊点検・整備する項目は別表２のとおりとする。

（２）井戸付耐震性貯水槽（4か所）

年１回、千葉公園、一本松公園、千葉工業高等学校、青葉の森公園に設置されている井戸付耐震性貯水槽発電機の点検・整備を行うこと。

＊点検・整備する項目は別表２のとおりとする。

（３）その他

①この仕様書に記載のない事項については、発注者、受注者協議のうえ、業務を実施すること。

②契約締結後、発注者に対し、速やかに業務工程表を提出すること。

③作業開始前に作業計画書を書類で提出すること。作業計画書には、作業予定日、責任者、作業時の注意事項等を記載すること。

④災害時に緊急体制を求められた場合、必要な措置をとること。

⑤故障対応時は、業務担当者を現地に派遣し、迅速に対応を図ること。

⑥点検終了後、受注者は、発注者に対し、速やかに報告書を提出すること。

別表１

| 区 | 非常用井戸（58か所） |
| --- | --- |
| 中 央 区 | 本町小学校 寒川小学校 蘇我小学校 生浜西小学校 院内小学校 松ヶ丘小学校 新宿小学校 星久喜小学校 川戸小学校 都小学校 計10か所 |
| 花 見 川 区 | 幕張小学校 旧花見川第二小学校 旧花見川第三小学校 検見川小学校 上の台小学校 長作小学校 朝日ヶ丘小学校 さつきが丘東小学校 犢橋小学校 横戸小学校 宇那谷第一緑地 計11か所 |
| 稲 毛 区 | 稲丘小学校 緑町小学校 園生小学校 千草台小学校 弥生小学校 草野小学校 宮野木小学校 山王小学校 都賀小学校 計9か所 |
| 若 葉 区 | 旧千城台南小学校 大宮小学校 みつわ台南小学校 桜木小学校 若松小学校 千城台わかば小学校 白井小学校 更科小学校 計8か所 |
| 緑 区 | 誉田小学校 泉谷小学校 土気南小学校 越智小学校 有吉小学校 大椎小学校 土気小学校 おゆみ野南小学校 計8か所 |
| 美 浜 区 | 幸町第三小学校 幸町小学校 高洲第三小学校 稲浜小学校 高浜第一小学校 稲毛高等学校・同附属中学校 幕張西小学校 高等特別支援学校 真砂第五小学校 打瀬小学校 磯辺小学校 真砂東小学校 計12か所 |

別表２

| 項 目 | 詳 細 |
| --- | --- |
| 外観点検 | ①設置状況 ②表示の適正確認 ③自家発電装置 ④始動用蓄電池設備 ⑤制御装置 ⑥計器類 ⑦燃料タンク及び冷却水タンク ⑧排気筒 ⑨配管等 ⑩予備品等 |
| 機能点検 | ①自家発電装置 ②始動用蓄電池設備 ③制御装置 ④計器類 ⑤結線接続 ⑥接地 ⑦耐震措置 |
| 作動点検 | 自家発電装置 |
| 総合点検 | ①接地抵抗 ②絶縁抵抗 ③始動用蓄電池設備 ④保護装置 ⑤調速機 ⑥運転状態 |
| 燃料系統 | ①燃料噴射ポンプラック目盛位置、摺動点検 ②燃料コシ器ドレン抜き ③燃料コシ器分解掃除 ④燃料タンク沈殿物、水分排出 |
| 潤滑油系統 | ①機関潤滑油汚れ点検（スポットテスト） ②潤滑油量点検 ③潤滑油コシ器ドレン抜き ④潤滑油コシ器分解掃除 ⑤潤滑油冷却器外観目視点検 ⑥調速機油量点検 ⑦燃料噴射ポンプ油量点検 ⑧発電機軸受油量点検 |
| 冷却水系統 | ①自動温調弁分解点検 ②作動点検 |
| ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞ弁装置 | ①弁頭隙間点検、調整 ②ベンバネ、バネ受点検 ③カム軸カム、タペットローラ点検 |
| 調速装置、付属装置 | ①調速リンク点検、調整 ②注油及び摺動点検 |
| その他付属装置 | ①回転系機関停止中、指針が零を指しているか ②潤滑油圧力計停止中、指針が零を指しているか ③冷却水圧力計は、タンクヘッド圧力を指しているか ④燃料油圧力計は、タンクヘッド圧力を指しているか ⑤断水継電器配線ターミナルの増締、動作確認 ⑥油圧低下スイッチ配線ターミナルの増締、動作確認 ⑦冷却水温度スイッチ配線ターミナルの増締、動作確認 ⑧燃料フロートスイッチ配線ターミナルの増締、動作確認 ⑨スピードリレー配線ターミナル増締、動作確認 ⑩セルモーター接点、ブラシの点検 ⑪発電機ブラシの汚れ、摩耗点検 ⑫スリップリング当り点検（含錆汚れ） ⑬軸受油カキリング点検 ⑭発電機盤計器の点検 |
| ラジエター関係 | ①ファンの羽根取付鋲にゆるみはないか ②ベルトにゆるみはないか ③スパイダー谷底部に異常はないか |
| 煙 導 | ①背圧測定 ②消音器のドレン抜き |