## 記入方法
保全情報システム入力シートの記入方法（電気設備）
（１）施設名称、工事名称、受注者名、工期といった基本情報を入力してください
（２）区分、種別、型式をもっとも近いものからプルダウン選択してください（※）
型式の能力・容量等は同等のものがあれば同等のものを、なければ直近下位のものを選択してください
（３）機器表を参考に機器名称、機器番号、設置台数、階数、設置部屋名を手入力してください
（４）受電方式をプルダウン選択してください
（１）
（３）
（２）
（４）

## 登録機器部位一覧表
登録機器・部位一覧表（電気設備）
工事種別 | 区分 | 種別 | 名 称 | 計画 更新 年数 (年) | 予防保全 | 事後保全 | 登録対象
電気設備 | 電力 | 電線類 | 電線、ｹｰﾌﾞﾙ | 40 |  | ○
|  | 電線保護物類 | 電線管(屋外) | 30 |  | ○
|  |  | ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ、ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ、埋込ｺﾝｾﾝﾄ、ﾌﾛｱｰｺﾝｾﾝﾄ、ｼﾞｮｲﾝﾄBOX、OAﾀｯﾌﾟ、ﾊﾟﾀｰﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ設定器 | 35
|  |  | 端末処理、防火区画貫通処理 | 40
|  |  | 電線管(屋内) | 65
|  | 照明器具 | LED灯(ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ、ｹｰｼﾝｸﾞﾗｲﾄ、ﾌﾞﾗｹｯﾄ、高天井用、投光器) | 15 |  | ○
|  |  | 蛍光灯、HID灯 | 25
|  |  | LED灯(直付、埋込・下面開放、埋込・深型、埋込・ﾙｰﾊﾞｰ付) | 30
|  |  | 白熱灯 | 40
|  | 照明器具（非常照明） | 非常灯(蓄電池組込形) | 25 | ○
|  |  | 非常灯(蓄電池別置形) | 40
|  | 照明器具（誘導灯） | LED誘導灯 | 15 | ○
|  |  | 誘導灯ﾊﾟﾈﾙ形、高輝度誘導灯ﾊﾟﾈﾙ形 | 25
|  | 照明制御装置 | 照明制御装置 | 15 |  | ○
|  |  | 照明操作盤 | 25
|  | 分電盤 | 主幹、一・二種耐熱型、住戸用、ﾘﾓｺﾝ盤 | 30 |  | ○
|  | OA盤 | OA盤 | 30 |  | ○
|  | 開閉器箱 | 主幹 | 30 |  | ○
|  | 制御盤 | 制御盤 | 30 |  | ○
| 受変電 | 高圧受配電盤 | 受電盤(屋外)、き電盤(屋外) | 25 | ○ |  | ○
| 受変電 |  | 受電盤(屋内)、き電盤(屋内)、計器用変圧変流器盤(屋内) | 30
|  | 高圧変圧器盤 | 高圧変圧器盤(屋外) | 25 | ○ |  | ○
|  |  | 高圧変圧器盤(屋内) | 30
|  | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 | 30 | ○ |  | ○
|  | 特高受電盤 | C-GIS(屋外)、気中絶縁(屋外) | 25 | ○ |  | ○
|  |  | C-GIS(屋内)、気中絶縁(屋内) | 30
| 受変電 | 特高変圧器盤 | ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器(屋内) | 30 | ○ |  | ○
| 受変電 | 高圧機器 | 変圧器、高効率変圧器、高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ、直列ﾘｱｸﾄﾙｺﾝﾃﾞﾝｻ | 30 | ○ |  | ○
| 受変電 | 特高機器 | ｶﾞｽ変圧器(屋外) | 25 | ○ |  | ○
|  |  | ｶﾞｽ変圧器(屋内)、ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器 | 30
| 電力貯蔵・発電 | 直流電源装置 | 整流器盤、蓄電池盤 | 20 | ○ |  | ○
|  | 交流無停電装置(UPS) | 3kVA(簡易形) | 8 | ○ |  | ○
|  |  | 200kVA | 20
|  | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置(非常用) | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置(非常用) | 30 | ○ |  | ○
|  | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置(非常用) | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置(非常用) | 30 | ○ |  | ○
|  | 太陽光発電装置 | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 15 |  | ○
| 発電・静止形電源 |  | 電池ﾓｼﾞｭｰﾙ、表示装置 | 25
| 通信・情報 | 電線類 | ｹｰﾌﾞﾙ | 40 |  | ○
|  | 電線保護物類 | 電線管(屋外) | 30 |  | ○
|  |  | 端末処理、防火区画貫通処理 | 40
|  |  | 電線管(屋内) | 65
|  | 構内情報通信網 | ﾙｰﾀ、ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ、ﾈｯﾄﾜｰｸ管理装置 | 10 |  | ○
|  |  | 光成端箱、ﾊﾟｯﾁﾊﾟﾈﾙ、機器収納ﾗｯｸ | 20
|  |  | 情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | 30
|  | 構内交換 | 電子ﾎﾞﾀﾝ電話装置、電子交換機、局線中継台 | 20 | ○ |  | ○
|  |  | 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | 30
| 通信・情報 |  | 電話機 | 20 |  | ○
|  |  | 端子盤 | 40
| 通信・情報 | 情報表示(出退表示) | 出退表示盤、操作器、伝送ﾕﾆｯﾄ | 20 |  | ○
| 通信・情報 | 情報表示(時刻表示) | 親時計、子時計 | 20 |  | ○
|  | 映像・音響 | AV操作卓、OHP、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、ｽｸﾘｰﾝ、ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ、ﾏｲｸﾛﾎﾝ、ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾊﾞﾝﾄﾞ | 20 |  | ○
|  |  | ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ、接続盤 | 30
|  | 拡声 | 増幅器、ｽﾋﾟｰｶ | 20 |  | ○
|  | 誘導支援(ｲﾝﾀｰﾎﾝ) | ｲﾝﾀｰﾎﾝ、玄関子機、住宅情報盤 | 25 |  | ○
|  | 誘導支援(呼出) | 呼出表示器、復帰押ﾎﾞﾀﾝ、呼出し押ﾎﾞﾀﾝ、呼出し表示灯 | 25 |  | ○
|  | ﾃﾚﾋﾞ共同受信 | ｱﾝﾃﾅ、増幅器、混合器、分岐器、直列ﾕﾆｯﾄ、機器収容箱 | 20 |  | ○
| 通信・情報 | 防犯・入退室管理(ｶﾒﾗ) | ｶﾒﾗ、ﾓﾆﾀ装置、ﾘﾓｺﾝ | 10 | ○
|  |  | ITV架・操作卓 | 20
|  | 防犯・入退室管理(入退室) | 入退出制御盤、入退出ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ、ｶｰﾄﾞ発行機 | 15 | ○
|  | 防犯・入退室管理(防犯) | 機械警備制御盤、状態表示盤、機械警備ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ、最終表示灯、人感ｾﾝｻｰ | 15 | ○
| 通信・情報（防災） | 自動火災報知 | 火報受信機、複合盤、副受信機、総合盤、中継器、感知器 | 25 | ○ |  | ○
|  | 自動閉鎖 | 連動制御盤、自動閉鎖装置ﾚﾘｰｽﾞ | 25 | ○ |  | ○
|  | 非常警報 | 増幅器 | 20 | ○ |  | ○
|  |  | 非常警報装置、ｽﾋﾟｰｶ | 25
|  | ｶﾞｽ漏れ火災警報 | ｶﾞｽ漏れ警報検知機 | 5 | ○ |  | ○
|  |  | ｶﾞｽ漏れ警報中継器 | 20
|  |  | ｶﾞｽ漏れ警報受信機 | 25
| 中央監視 | 中央監視制御 | 警報表示ｼｽﾃﾑ、計量表示ｼｽﾃﾑ、中央監視制御 | 20 | ○ |  | ○
| 避雷・屋外 | 高圧引込 | 高圧気中開閉器、高圧ｶﾞｽ開閉器 | 20 | ○ |  | ○
|  | 避雷 | 避雷針、避雷導線、避雷接地端子箱 | 40 |  | ○
|  | 接地 | 接地端子箱 | 40 |  | ○
|  | 外灯 | HID灯、LED灯 | 20 |  | ○
|  | 架空線路 | 電線 | 40 |  | ○

## 入力シート(記入例)
保全情報システム入力シート（電気設備）
施設名称 | 千葉市〇〇〇センター |  |  |  | 受電方式
工事名称 | 千葉市〇〇〇センターセンター受変電設備改修工事 | [6 empty] | ・・・ 手入力欄
受注者 | 〇〇〇電気株式会社 |  |  |  | 高圧(6kV) |  |  | ・・・ プルダウン選択
工期 | （自） | 令和○○年○○月○○日 | （至） | 令和○○年○○月○○日
設備情報
区分 | 種別 | 型式 | 機器 コード | 名称入力例 | 機器名称 （左記に倣い入力） | 数量 | 単位 | 階数 | 部屋名
受変電 | 特高受電盤 | 特高受電盤:22kVC-GIS2回線受電(屋外) | 4266021 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○
受変電 | 特高変圧器盤 | 特高変圧器盤:ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器3,000kVA(屋内) | 4271011 | ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器 [○kVA]
受変電 | 特高機器 | 特高機器:ｶﾞｽ変圧器3,000kVA(屋内) | 4281011 | ｶﾞｽ変圧器 [○kVA]
受変電 | 高圧受配電盤 | 高圧受配電盤:受電盤(屋内) | 4251011 | 屋内○○ ○○
受変電 | 高圧変圧器盤 | 高圧変圧器盤:単相75kVA(屋内) | 4256011 | 屋内○○ ○○ [LO○kVA]
受変電 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤:三相75kVA | 4261111 | 屋○ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ 三相 ○kVA
電力貯蔵・発電 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置_非常用 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置（非常用）:200V75kVA | 4359011 | 自家発電 ﾃﾞィｰｾﾞﾙ 200V ○kVA ○油
電力貯蔵・発電 | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置_非常用 | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置(非常用):200V150kVA | 4367211 | 自家発電 ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ 200V ○kVA
電力貯蔵・発電 | 太陽光発電装置 | 太陽光発電装置:電池ﾓｼﾞｭｰﾙ10kW | 4383011 | 太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ ○kW (○W×○)
電力貯蔵・発電 | 直流電源装置 | 直流電源装置:整流器盤単相又は三相_出力10A | 4351011 | 直流電源装置 整流器盤 出力○A
電力 | 照明器具_非常照明 | 照明器具(非常照明):非常灯(蓄電池組込形)FHF32W×2 | 4163011 | 非常灯(蓄電池組込形)FHF○○W×2
電力 | 照明器具_誘導灯 | 照明器具(誘導灯):誘導灯FL10W×1ﾊﾟﾈﾙ形(C級) | 4166011 | 誘導灯FL○○W×○ﾊﾟﾈﾙ形(C級)
中央監視 | 中央監視制御 | 中央監視制御:警報表示ｼｽﾃﾑ(管理点数200) | 4651021 | 警報表示ｼｽﾃﾑ(管理点数200)
通信・情報 | 構内交換 | 構内交換:電子交換機50回線 | 4663111 | 電子交換機○○L
通信・情報 | 情報表示_時刻表示 | 情報表示(時刻表示):親時計1回線 | 4469011 | 親時計 ○L
通信・情報_防災 | 自動火災報知 | 自動火災報知:火報受信機P型1級10L | 4551011 | 火報受信機 P型1級 ○L
通信・情報_防災 | 非常警報装置 | 非常警報装置:非常警報装置(一体型) | 4571211 | 非常警報装置(一体型)
避雷・屋外 | 高圧引込 | 高圧引込:高圧気中開閉器(架空引込)地絡方向保護装置付300A | 4751011 | 高圧開閉器 (架空引込)

## 入力シート
保全情報システム入力シート（電気設備）
施設名称 |  |  |  |  | 受電方式
工事名称 | [7 empty] | ・・・ 手入力欄
受注者 | [7 empty] | ・・・ プルダウン選択
工期 | （自） | 令和○○年○○月○○日 | （至） | 令和○○年○○月○○日
設備情報
区分 | 種別 | 型式 | 機器 コード | 名称入力例 | 機器名称 （左記に倣い入力） | 数量 | 単位 | 階数 | 部屋名

## リスト (hidden)
区分 | 種別セル名 |  | 種別 | 形式セル名 | 型式 | コード | 台帳名称 | 受電方式
受変電 | 受変電 | 受変電 | 特高受電盤 | 特高受電盤 | 特高受電盤:22kVC-GIS2回線受電(屋外) | 4266021 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ | 低圧(100V/200V)
電力貯蔵・発電 | 電力貯蔵・発電 |  | 特高変圧器盤 | 特高受電盤 | 特高受電盤:22kVC-GIS2回線受電(屋内) | 4266011 | 屋内○○ ○○ | 高圧(6kV)
電力 | 電力 |  | 特高機器 | 特高受電盤 | 特高受電盤:22kV気中絶縁2回線受電(屋外) | 4266041 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ | 高圧(6kV)常用・予備線受電
中央監視 | 中央監視 |  | 高圧受配電盤 | 特高受電盤 | 特高受電盤:22kV気中絶縁2回線受電(屋内) | 4266031 | 屋内○○ ○○ | 特別高圧
通信・情報 | 通信・情報 |  | 高圧変圧器盤 | 特高変圧器盤 | 特高変圧器盤:ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器3,000kVA(屋内) | 4271011 | ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器 [○kVA]
通信・情報（防災） | 通信・情報_防災 |  | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 | 特高変圧器盤 | 特高変圧器盤:ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器5,000kVA(屋内) | 4271021 | ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器 [○kVA]
避雷・屋外 | 避雷・屋外 |  | 高圧機器 | 特高機器 | 特高機器:ｶﾞｽ変圧器3,000kVA(屋内) | 4281011 | ｶﾞｽ変圧器 [○kVA]
|  | 電力貯蔵・発電 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置_非常用 | 特高機器 | 特高機器:ｶﾞｽ変圧器5,000kVA(屋内) | 4281021 | ｶﾞｽ変圧器 [○kVA]
|  |  | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置_非常用 | 特高機器 | 特高機器:ｶﾞｽ変圧器3,000kVA(屋外) | 4281031 | ｶﾞｽ変圧器 [○kVA]
|  |  | 太陽光発電装置 | 特高機器 | 特高機器:ｶﾞｽ変圧器5,000kVA(屋外) | 4281041 | ｶﾞｽ変圧器 [○kVA]
|  |  | 直流電源装置 | 高圧受配電盤 | 高圧受配電盤:受電盤(屋内) | 4251011 | 屋内○○ ○○
|  |  | 交流無停電電源装置_UPS | 高圧受配電盤 | 高圧受配電盤:受電盤(屋外) | 4251021 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○
|  | 電力 | 照明器具_非常照明 | 高圧受配電盤 | 高圧受配電盤:計器用変圧変流器盤(屋内) | 4251031 | 屋内○○ ○○
|  |  | 照明器具_誘導灯 | 高圧受配電盤 | 高圧受配電盤:き電盤・2段積(屋内) | 4251041 | 屋内○○ ○○
|  | 中央監視 | 中央監視制御 | 高圧受配電盤 | 高圧受配電盤:き電盤・2段積(屋外) | 4251051 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○
|  | 通信・情報 | 構内交換 | 高圧変圧器盤 | 高圧変圧器盤:単相75kVA(屋内) | 4256011 | 屋内○○ ○○ [LO○kVA]
|  |  | 情報表示_時刻表示 | 高圧変圧器盤 | 高圧変圧器盤:単相100kVA(屋内) | 4256012 | 屋内○○ ○○ [LO○kVA]
|  |  | 拡声 | 高圧変圧器盤 | 高圧変圧器盤:単相200kVA(屋内) | 4256014 | 屋内○○ ○○ [LO○kVA]
|  | 通信・情報_防災 | 自動火災報知 | 高圧変圧器盤 | 高圧変圧器盤:単相300kVA(屋内) | 4256015 | 屋内○○ ○○ [LO○kVA]
|  |  | 自動閉鎖 | 高圧変圧器盤 | 高圧変圧器盤:三相75kVA(屋内) | 4256051 | 屋内○○ ○○ [PO○kVA]
|  |  | 非常警報装置 | 高圧変圧器盤 | 高圧変圧器盤:三相100kVA(屋内) | 4256052 | 屋内○○ ○○ [PO○kVA]
|  |  | ｶﾞｽ漏れ火災警報 | 高圧変圧器盤 | 高圧変圧器盤:三相300kVA(屋内) | 4256053 | 屋内○○ ○○ [PO○kVA]
|  | 避雷・屋外 | 高圧引込 | 高圧変圧器盤 | 高圧変圧器盤:三相500kVA(屋内) | 4256054 | 屋内○○ ○○ [PO○kVA]
|  |  |  | 高圧変圧器盤 | 高圧変圧器盤:単相75kVA(屋外) | 4256061 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ [LO○kVA]
|  |  |  | 高圧変圧器盤 | 高圧変圧器盤:単相100kVA(屋外) | 4256062 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ [LO○kVA]
|  |  |  | 高圧変圧器盤 | 高圧変圧器盤:単相200kVA(屋外) | 4256063 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ [LO○kVA]
|  |  |  | 高圧変圧器盤 | 高圧変圧器盤:単相300kVA(屋外) | 4256064 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ [LO○kVA]
|  |  |  | 高圧変圧器盤 | 高圧変圧器盤:三相75kVA(屋外) | 4256081 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ [PO○kVA]
|  |  |  | 高圧変圧器盤 | 高圧変圧器盤:三相100kVA(屋外) | 4256082 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ [PO○kVA]
|  |  |  | 高圧変圧器盤 | 高圧変圧器盤:三相300kVA(屋外) | 4256083 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ [PO○kVA]
|  |  |  | 高圧変圧器盤 | 高圧変圧器盤:三相500kVA(屋外) | 4256084 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ [PO○kVA]
|  |  |  | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤:三相75kVA | 4261111 | 屋○ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ 三相 ○kVA
|  |  |  | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤:三相100kVA | 4261112 | 屋○ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ 三相 ○kVA
|  |  |  | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤:三相200kVA | 4261113 | 屋○ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ 三相 ○kVA
|  |  |  | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤:三相300kVA | 4261114 | 屋○ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ 三相 ○kVA
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:変圧器(油入)単相20kVA | 4276011 | 変圧器(油入) 単相 ○kVA
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:変圧器(油入)単相50kVA | 4276013 | 変圧器(油入) 単相 ○kVA
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:変圧器(油入)単相75kVA | 4276014 | 変圧器(油入) 単相 ○kVA
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:変圧器(油入)単相100kVA | 4276015 | 変圧器(油入) 単相 ○kVA
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:変圧器(油入)単相200kVA | 4276017 | 変圧器(油入) 単相 ○kVA
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:変圧器(油入)単相300kVA | 4276018 | 変圧器(油入) 単相 ○kVA
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:変圧器(油入)三相20kVA | 4276201 | 変圧器(油入) 三相 ○kVA
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:変圧器(油入)三相50kVA | 4276203 | 変圧器(油入) 三相 ○kVA
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:変圧器(油入)三相75kVA | 4276204 | 変圧器(油入) 三相 ○kVA
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:変圧器(油入)三相100kVA | 4276205 | 変圧器(油入) 三相 ○kVA
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:変圧器(油入)三相300kVA | 4276207 | 変圧器(油入) 三相 ○kVA
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:変圧器(油入)三相500kVA | 4276208 | 変圧器(油入) 三相 ○kVA
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相20kVA(JISC4306) | 4276101 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相50kVA(JISC4306) | 4276103 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相75kVA(JISC4306) | 4276104 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相100kVA(JISC4306) | 4276105 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相200kVA(JISC4306) | 4276107 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相300kVA(JISC4306) | 4276108 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相75kVA(JEM1501) | 4276104 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA 高効率
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相100kVA(JEM1501) | 4276105 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA 高効率
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相200kVA(JEM1501) | 4276107 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA 高効率
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相300kVA(JEM1501) | 4276108 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA 高効率
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)三相75kVA(JISC4306) | 4276303 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 三相 ○kVA
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)三相100kVA(JISC4306) | 4276304 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 三相 ○kVA
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)三相300kVA(JISC4306) | 4276307 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 三相 ○kVA
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)三相500kVA(JISC4306) | 4276308 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 三相 ○kVA
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)三相75kVA(JEM1501) | 4276403 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 三相 ○kVA 高効率
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)三相100kVA(JEM1501) | 4276404 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 三相 ○kVA 高効率
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)三相300kVA(JEM1501) | 4276407 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 三相 ○kVA 高効率
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)三相500kVA(JEM1501) | 4276408 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 三相 ○kVA 高効率
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入)20kVar | 4276501 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入) ○kVar ○圧
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入)50kVar | 4276505 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入) ○kVar ○圧
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入)75kVar | 4276506 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入) ○kVar ○圧
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入)100kVar | 4276507 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入) ○kVar ○圧
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入)200kVar | 4276509 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入) ○kVar ○圧
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入)300kVar | 4276510 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入) ○kVar ○圧
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ)20kVar | 4276531 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ)50kVar | 4276533 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ)75kVar | 4276534 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ)100kVar | 4276535 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ)200kVar | 4276537 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ)300kVar | 4276538 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入)ｺﾝﾃﾞﾝｻ20kVar用 | 4276551 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入) ○kVar ○圧
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入)ｺﾝﾃﾞﾝｻ50kVar用 | 4276553 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入) ○kVar ○圧
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入)ｺﾝﾃﾞﾝｻ75kVar用 | 4276554 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入) ○kVar ○圧
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入)ｺﾝﾃﾞﾝｻ100kVar用 | 4276555 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入) ○kVar ○圧
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入)ｺﾝﾃﾞﾝｻ200kVar用 | 4276557 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入) ○kVar ○圧
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入)ｺﾝﾃﾞﾝｻ300kVar用 | 4276558 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入) ○kVar ○圧
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ)ｺﾝﾃﾞﾝｻ20kVar用 | 4276571 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ)ｺﾝﾃﾞﾝｻ50kVar用 | 4276573 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ)ｺﾝﾃﾞﾝｻ75kVar用 | 4276574 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ)ｺﾝﾃﾞﾝｻ100kVar用 | 4276575 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ)ｺﾝﾃﾞﾝｻ200kVar用 | 4276577 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  |  |  | 高圧機器 | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ)ｺﾝﾃﾞﾝｻ300kVar用 | 4276578 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  |  |  | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置_非常用 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置（非常用）:200V75kVA | 4359011 | 自家発電 ﾃﾞィｰｾﾞﾙ 200V ○kVA ○油
|  |  |  | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置_非常用 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置（非常用）:200V100kVA | 4359021 | 自家発電 ﾃﾞィｰｾﾞﾙ 200V ○kVA ○油
|  |  |  | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置_非常用 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置（非常用）:200V150kVA | 4359031 | 自家発電 ﾃﾞィｰｾﾞﾙ 200V ○kVA ○油
|  |  |  | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置_非常用 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置（非常用）:6kV250kVA | 4359111 | 自家発電 ﾃﾞィｰｾﾞﾙ 6kV ○kVA ○油
|  |  |  | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置_非常用 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置（非常用）:6kV500kVA | 4359021 | 自家発電 ﾃﾞィｰｾﾞﾙ 6kV ○kVA ○油
|  |  |  | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置_非常用 | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置(非常用):200V150kVA | 4367211 | 自家発電 ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ 200V ○kVA
|  |  |  | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置_非常用 | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置(非常用):6kV250kVA | 4367231 | 自家発電 ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ 6kV ○kVA
|  |  |  | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置_非常用 | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置(非常用):6kV500kVA | 4367241 | 自家発電 ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ 6kV ○kVA
|  |  |  | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置_非常用 | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置(非常用):6kV750kVA | 4367251 | 自家発電 ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ 6kV ○kVA
|  |  |  | 太陽光発電装置 | 太陽光発電装置:電池ﾓｼﾞｭｰﾙ10kW | 4383011 | 太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ ○kW (○W×○)
|  |  |  | 太陽光発電装置 | 太陽光発電装置:電池ﾓｼﾞｭｰﾙ20kW | 4383021 | 太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ ○kW (○W×○)
|  |  |  | 太陽光発電装置 | 太陽光発電装置:電池ﾓｼﾞｭｰﾙ40kW | 4383031 | 太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ ○kW (○W×○)
|  |  |  | 太陽光発電装置 | 太陽光発電装置:ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ10kW(屋外型) | 4383111 | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ ○KW (○kW×○)
|  |  |  | 太陽光発電装置 | 太陽光発電装置:ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ20kW(屋外型) | 4383021 | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ ○KW (○kW×○)
|  |  |  | 太陽光発電装置 | 太陽光発電装置:ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ40kW(屋外型) | 4383031 | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ ○KW (○kW×○)
|  |  |  | 太陽光発電装置 | 太陽光発電装置:表示装置(屋内壁掛型) | 4383211 | 表示装置 (○○)
|  |  |  | 直流電源装置 | 直流電源装置:整流器盤単相又は三相_出力10A | 4351011 | 直流電源装置 整流器盤 出力○A
|  |  |  | 直流電源装置 | 直流電源装置:整流器盤単相又は三相_出力20A | 4351021 | 直流電源装置 整流器盤 出力○A
|  |  |  | 直流電源装置 | 直流電源装置:整流器盤単相又は三相_出力30A | 4351031 | 直流電源装置 整流器盤 出力○A
|  |  |  | 直流電源装置 | 直流電源装置:整流器盤単相又は三相_出力50A | 4351041 | 直流電源装置 整流器盤 出力○A
|  |  |  | 直流電源装置 | 直流電源装置:整流器盤単相又は三相_出力75A | 4351051 | 直流電源装置 整流器盤 出力○A
|  |  |  | 直流電源装置 | 直流電源装置:蓄電池盤MSE50Ah100V | 4351111 | 直流電源装置 蓄電池盤 ○形 ○(Ah/10HR)
|  |  |  | 直流電源装置 | 直流電源装置:蓄電池盤MSE100Ah100V | 4351115 | 直流電源装置 蓄電池盤 ○形 ○(Ah/10HR)
|  |  |  | 直流電源装置 | 直流電源装置:蓄電池盤MSE200Ah100V | 4351121 | 直流電源装置 蓄電池盤 ○形 ○(Ah/10HR)
|  |  |  | 直流電源装置 | 直流電源装置:蓄電池盤MSE500Ah100V | 4351115 | 直流電源装置 蓄電池盤 ○形 ○(Ah/10HR)
|  |  |  | 直流電源装置 | 直流電源装置:蓄電池盤AHH100Ah100V | 4351131 | 直流電源装置 蓄電池盤 ○形 ○(Ah/10HR)
|  |  |  | 直流電源装置 | 直流電源装置:蓄電池盤AHH200Ah100V | 4351135 | 直流電源装置 蓄電池盤 ○形 ○(Ah/10HR)
|  |  |  | 直流電源装置 | 直流電源装置:蓄電池盤AHH500Ah100V | 4351141 | 直流電源装置 蓄電池盤 ○形 ○(Ah/10HR)
|  |  |  | 交流無停電電源装置_UPS | 交流無停電電源装置(UPS):3kVA(簡易形) | 4355011 | 無停電電源装置 ○kVA
|  |  |  | 交流無停電電源装置_UPS | 交流無停電電源装置(UPS):200kVA | 4355021 | 無停電電源装置 ○kVA
|  |  |  | 照明器具_非常照明 | 照明器具(非常照明):非常灯(蓄電池組込形)FHF32W×2 | 4163011 | 非常灯(蓄電池組込形)FHF○○W×2
|  |  |  | 照明器具_非常照明 | 照明器具(非常照明):非常灯(蓄電池組込形)FLR40W×2 | 4163021 | 非常灯(蓄電池組込形)FLR○○W×2
|  |  |  | 照明器具_非常照明 | 照明器具(非常照明):非常灯(蓄電池別置形)IL40W | 4163031 | 非常灯(蓄電池別置形)IL○○W
|  |  |  | 照明器具_非常照明 | 照明器具(非常照明):非常灯(蓄電池組込形・埋込)JE13 | 4163041 | 非常灯(蓄電池組込形・埋込)JE○○
|  |  |  | 照明器具_非常照明 | 照明器具(非常照明):非常灯(蓄電池組込形・埋込)JE30 | 4163042 | 非常灯(蓄電池組込形・埋込)JE○○
|  |  |  | 照明器具_誘導灯 | 照明器具(誘導灯):誘導灯FL10W×1ﾊﾟﾈﾙ形(C級) | 4166011 | 誘導灯FL○○W×○ﾊﾟﾈﾙ形(C級)
|  |  |  | 照明器具_誘導灯 | 照明器具(誘導灯):誘導灯FL20W×1ﾊﾟﾈﾙ形(C級) | 4166021 | 誘導灯FL○○W×○ﾊﾟﾈﾙ形(C級)
|  |  |  | 照明器具_誘導灯 | 照明器具(誘導灯):高輝度誘導灯ﾊﾟﾈﾙ形(C級) | 4166031 | 高輝度誘導灯ﾊﾟﾈﾙ形(C級)
|  |  |  | 照明器具_誘導灯 | 照明器具(誘導灯):高輝度誘導灯ﾊﾟﾈﾙ形(B級) | 4166041 | 高輝度誘導灯ﾊﾟﾈﾙ形(B級)
|  |  |  | 照明器具_誘導灯 | 照明器具(誘導灯):高輝度誘導灯ﾊﾟﾈﾙ形(A級) | 4166051 | 高輝度誘導灯ﾊﾟﾈﾙ形(A級)
|  |  |  | 照明器具_誘導灯 | 照明器具(誘導灯):LED誘導灯(C級) | 4166061 | LED誘導灯(C級)
|  |  |  | 中央監視制御 | 中央監視制御:警報表示ｼｽﾃﾑ(管理点数200) | 4651021 | 警報表示ｼｽﾃﾑ(管理点数200)
|  |  |  | 中央監視制御 | 中央監視制御:計量表示ｼｽﾃﾑ(管理点数1,000) | 4651031 | 計量表示ｼｽﾃﾑ(管理点数1,000)
|  |  |  | 中央監視制御 | 中央監視制御:中央監視制御装置 | 4651041 | 中央監視制御装置
|  |  |  | 構内交換 | 構内交換:電子交換機50回線 | 4663111 | 電子交換機○○L
|  |  |  | 構内交換 | 構内交換:電子交換機100回線 | 4663121 | 電子交換機○○L
|  |  |  | 構内交換 | 構内交換:電子交換機300回線 | 4663131 | 電子交換機○○L
|  |  |  | 構内交換 | 構内交換:電子交換機500回線 | 4663141 | 電子交換機○○L
|  |  |  | 構内交換 | 構内交換:電子交換機1,000回線 | 4663151 | 電子交換機○○L
|  |  |  | 構内交換 | 構内交換:局線中継台 | 4663111 | 局線中継台
|  |  |  | 情報表示_時刻表示 | 情報表示(時刻表示):親時計1回線 | 4469011 | 親時計 ○L
|  |  |  | 情報表示_時刻表示 | 情報表示(時刻表示):親時計4回線 | 4469021 | 親時計 ○L
|  |  |  | 拡声 | 拡声:増幅器壁掛形60W | 4475011 | 増幅器壁掛形○○W
|  |  |  | 拡声 | 拡声:増幅器壁掛形120W | 4475021 | 増幅器壁掛形○○W
|  |  |  | 拡声 | 拡声:増幅器壁掛形240W | 4475031 | 増幅器壁掛形○○W
|  |  |  | 拡声 | 拡声:増幅器ﾗｯｸ型360W | 4475041 | 増幅器ﾗｯｸ型○○○W
|  |  |  | 拡声 | 拡声:増幅器ﾗｯｸ型480W | 4475051 | 増幅器ﾗｯｸ型○○○W
|  |  |  | 自動火災報知 | 自動火災報知:火報受信機P型1級10L | 4551011 | 火報受信機 P型1級 ○L
|  |  |  | 自動火災報知 | 自動火災報知:火報受信機P型1級30L | 4551021 | 火報受信機 P型1級 ○L
|  |  |  | 自動火災報知 | 自動火災報知:火報受信機P型1級100L | 4551031 | 火報受信機 P型1級 ○L
|  |  |  | 自動火災報知 | 自動火災報知:複合盤P型1級20L+連動制御15L | 4551111 | 複合盤P型1級○L+連動制御○L
|  |  |  | 自動火災報知 | 自動火災報知:複合盤P型1級30L+連動制御20L | 4551121 | 複合盤P型1級○L+連動制御○L
|  |  |  | 自動火災報知 | 自動火災報知:複合盤P型1級50L+連動制御50L | 4551131 | 複合盤P型1級○L+連動制御○L
|  |  |  | 自動火災報知 | 自動火災報知:総合盤(発信機+ﾍﾞﾙ+表示灯) | 4551311 | 総合盤(発信機+ﾍﾞﾙ+表示灯)
|  |  |  | 自動火災報知 | 自動火災報知:火報受信機R型250L | 4551411 | 火報受信機R型○○L
|  |  |  | 自動火災報知 | 自動火災報知:火報受信機R型500L | 4551421 | 火報受信機R型○○L
|  |  |  | 自動火災報知 | 自動火災報知:火報受信機R型1,000L | 4551431 | 火報受信機R型○○L
|  |  |  | 自動火災報知 | 自動火災報知:感知器差動式ｽﾎﾟｯﾄ型 | 4551611 | 感知器差動式ｽﾎﾟｯﾄ型
|  |  |  | 自動火災報知 | 自動火災報知:感知器定温式ｽﾎﾟｯﾄ型 | 4551621 | 感知器煙式ｽﾎﾟｯﾄ型
|  |  |  | 自動火災報知 | 自動火災報知:感知器煙式ｽﾎﾟｯﾄ型 | 4551631 | 感知器煙式ｽﾎﾟｯﾄ型
|  |  |  | 自動火災報知 | 自動火災報知:感知器光電式分離型 | 4551641 | 感知器光電式分離型
|  |  |  | 自動火災報知 | 自動火災報知:感知器炎感知器 | 4551651 | 感知器炎感知器
|  |  |  | 自動火災報知 | 自動火災報知:感知器熱煙複合式 | 4551661 | 感知器熱煙複合式
|  |  |  | 自動火災報知 | 自動火災報知:感知器差動式ｽﾎﾟｯﾄ型(自動試験機能付) | 4551671 | 感知器差動式ｽﾎﾟｯﾄ型(自動試験機能付)
|  |  |  | 自動火災報知 | 自動火災報知:感知器煙式ｽﾎﾟｯﾄ型(自動試験機能付) | 4551681 | 感知器煙式ｽﾎﾟｯﾄ型(自動試験機能付)
|  |  |  | 非常警報装置 | 非常警報装置:非常警報装置(一体型) | 4571211 | 非常警報装置(一体型)
|  |  |  | 非常警報装置 | 非常警報装置:増幅器ﾗｯｸ型360W(非) | 4571311 | 増幅器ﾗｯｸ型○○○W(非)
|  |  |  | 非常警報装置 | 非常警報装置:増幅器ﾗｯｸ型480W(非) | 4571321 | 増幅器ﾗｯｸ型○○○W(非)
|  |  |  | 非常警報装置 | 非常警報装置:ｽﾋﾟｰｶ壁掛形 | 4571331 | ｽﾋﾟｰｶ壁掛形
|  |  |  | 非常警報装置 | 非常警報装置:ｽﾋﾟｰｶ天井埋込形 | 4571332 | ｽﾋﾟｰｶ天井埋込形
|  |  |  | 自動閉鎖 | 自動閉鎖:連動制御盤10L | 4561021 | 連動制御盤 ○○ ○L
|  |  |  | 自動閉鎖 | 自動閉鎖:連動制御盤30L | 4561031 | 連動制御盤 ○○ ○L
|  |  |  | 自動閉鎖 | 自動閉鎖:連動制御盤100L | 4561041 | 連動制御盤 ○○ ○L
|  |  |  | 自動閉鎖 | 自動閉鎖:自動閉鎖装置ﾚﾘｰｽﾞ | 4561111 | 自動閉鎖装置ﾚﾘｰｽﾞ
|  |  |  | ｶﾞｽ漏れ火災警報 | ｶﾞｽ漏れ火災警報:ｶﾞｽ漏れ警報受信機5L | 4581011 | ｶﾞｽ漏れ受信機 ○L
|  |  |  | ｶﾞｽ漏れ火災警報 | ｶﾞｽ漏れ火災警報:ｶﾞｽ漏れ警報受信機10L | 4581021 | ｶﾞｽ漏れ受信機 ○L
|  |  |  | ｶﾞｽ漏れ火災警報 | ｶﾞｽ漏れ火災警報:ｶﾞｽ漏れ警報検知機(都市ｶﾞｽ用) | 4581031 | ｶﾞｽ漏れ検知機（都市ガス用）
|  |  |  | ｶﾞｽ漏れ火災警報 | ｶﾞｽ漏れ火災警報:ｶﾞｽ漏れ警報中継器(3個用) | 4581041 | ｶﾞｽ漏れ中継機
|  |  |  | 高圧引込 | 高圧引込:高圧気中開閉器(架空引込)地絡方向保護装置付300A | 4751011 | 高圧開閉器 (架空引込)
|  |  |  | 高圧引込 | 高圧引込:高圧ｶﾞｽ開閉器(地中引込)地絡方向保護装置付300A | 4751021 | 高圧開閉器 (地中引込)

## 入力表 (hidden)
区分 | 種別 | 型式 | コード | 台帳名称 | 説明
受変電 | 特高受電盤 | 特高受電盤:22kVC-GIS2回線受電(屋外) | 4266021 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ | ① 屋内○○は、ｵｰﾌﾟﾝかｷｭｰﾋﾞｸﾙか 屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ：屋内型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 小屋掛けの屋外型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ：屋外型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 屋内ｵｰﾌﾟﾝ：屋内のｵｰﾌﾟﾝ形 ② ○○は、盤名称 ③ [ ]内について L：電灯 P：動力 LP：電灯動力兼用 S：ｽｺｯﾄ O：油入 M：ﾓｰﾙﾄﾞ ○kVAは、容量
|  | 特高受電盤:22kVC-GIS2回線受電(屋内) | 4266011 | 屋内○○ ○○
|  | 特高受電盤:22kV気中絶縁2回線受電(屋外) | 4266041 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○
|  | 特高受電盤:22kV気中絶縁2回線受電(屋内) | 4266031 | 屋内○○ ○○
| 特高変圧器盤 | 特高変圧器盤:ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器3,000kVA(屋内) | 4271011 | ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器 [○kVA]
|  | 特高変圧器盤:ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器5,000kVA(屋内) | 4271021 | ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器 [○kVA]
| 特高機器 | 特高機器:ｶﾞｽ変圧器3,000kVA(屋内) | 4281011 | ｶﾞｽ変圧器 [○kVA]
|  | 特高機器:ｶﾞｽ変圧器5,000kVA(屋内) | 4281021 | ｶﾞｽ変圧器 [○kVA]
|  | 特高機器:ｶﾞｽ変圧器3,000kVA(屋外) | 4281031 | ｶﾞｽ変圧器 [○kVA]
|  | 特高機器:ｶﾞｽ変圧器5,000kVA(屋外) | 4281041 | ｶﾞｽ変圧器 [○kVA]
| 高圧受配電盤 | 高圧受配電盤:受電盤(屋内) | 4251011 | 屋内○○ ○○
|  | 高圧受配電盤:受電盤(屋外) | 4251021 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○
|  | 高圧受配電盤:計器用変圧変流器盤(屋内) | 4251031 | 屋内○○ ○○
|  | 高圧受配電盤:き電盤・2段積(屋内) | 4251041 | 屋内○○ ○○
|  | 高圧受配電盤:き電盤・2段積(屋外) | 4251051 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○
| 高圧変圧器盤 | 高圧変圧器盤:単相75kVA(屋内) | 4256011 | 屋内○○ ○○ [LO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:単相100kVA(屋内) | 4256012 | 屋内○○ ○○ [LO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:単相200kVA(屋内) | 4256014 | 屋内○○ ○○ [LO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:単相300kVA(屋内) | 4256015 | 屋内○○ ○○ [LO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:三相75kVA(屋内) | 4256051 | 屋内○○ ○○ [PO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:三相100kVA(屋内) | 4256052 | 屋内○○ ○○ [PO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:三相300kVA(屋内) | 4256053 | 屋内○○ ○○ [PO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:三相500kVA(屋内) | 4256054 | 屋内○○ ○○ [PO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:単相75kVA(屋外) | 4256061 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ [LO○kVA] | ① ○kVAは、容量 ② 低圧の場合は、容量（kVA）のあとに 半角ｽﾍﾟｰｽ＋"低圧"
|  | 高圧変圧器盤:単相100kVA(屋外) | 4256062 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ [LO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:単相200kVA(屋外) | 4256063 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ [LO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:単相300kVA(屋外) | 4256064 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ [LO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:三相75kVA(屋外) | 4256081 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ [PO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:三相100kVA(屋外) | 4256082 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ [PO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:三相300kVA(屋外) | 4256083 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ [PO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:三相500kVA(屋外) | 4256084 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ [PO○kVA]
| 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤:三相75kVA | 4261111 | 屋○ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ 三相 ○kVA
|  | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤:三相100kVA | 4261112 | 屋○ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ 三相 ○kVA
|  | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤:三相200kVA | 4261113 | 屋○ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ 三相 ○kVA
|  | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤:三相300kVA | 4261114 | 屋○ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ 三相 ○kVA
| 高圧機器 | 高圧機器:変圧器(油入)単相20kVA | 4276011 | 変圧器(油入) 単相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(油入)単相50kVA | 4276013 | 変圧器(油入) 単相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(油入)単相75kVA | 4276014 | 変圧器(油入) 単相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(油入)単相100kVA | 4276015 | 変圧器(油入) 単相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(油入)単相200kVA | 4276017 | 変圧器(油入) 単相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(油入)単相300kVA | 4276018 | 変圧器(油入) 単相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(油入)三相20kVA | 4276201 | 変圧器(油入) 三相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(油入)三相50kVA | 4276203 | 変圧器(油入) 三相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(油入)三相75kVA | 4276204 | 変圧器(油入) 三相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(油入)三相100kVA | 4276205 | 変圧器(油入) 三相 ○kVA | ① ○圧は、高圧もしくは低圧
|  | 高圧機器:変圧器(油入)三相300kVA | 4276207 | 変圧器(油入) 三相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(油入)三相500kVA | 4276208 | 変圧器(油入) 三相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相20kVA(JISC4306) | 4276101 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相50kVA(JISC4306) | 4276103 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相75kVA(JISC4306) | 4276104 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相100kVA(JISC4306) | 4276105 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相200kVA(JISC4306) | 4276107 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相300kVA(JISC4306) | 4276108 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA | ① ﾘｱｸﾀﾝｽがわかる場合は、 容量（kVA）のあとに半角ｽﾍﾟｰｽ＋"○％" ② ○圧は、高圧もしくは低圧
|  | 高圧機器:高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相75kVA(JEM1501) | 4276104 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA 高効率
|  | 高圧機器:高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相100kVA(JEM1501) | 4276105 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA 高効率
|  | 高圧機器:高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相200kVA(JEM1501) | 4276107 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA 高効率
|  | 高圧機器:高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相300kVA(JEM1501) | 4276108 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA 高効率
|  | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)三相75kVA(JISC4306) | 4276303 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 三相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)三相100kVA(JISC4306) | 4276304 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 三相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)三相300kVA(JISC4306) | 4276307 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 三相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)三相500kVA(JISC4306) | 4276308 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 三相 ○kVA | ① 発電機の動力がｴﾝｼﾞﾝのもの ② ○kVAは、容量 ③ ○油は、燃料 例：灯油、軽油、重油、ｶﾞｽ
|  | 高圧機器:高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)三相75kVA(JEM1501) | 4276403 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 三相 ○kVA 高効率
|  | 高圧機器:高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)三相100kVA(JEM1501) | 4276404 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 三相 ○kVA 高効率
|  | 高圧機器:高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)三相300kVA(JEM1501) | 4276407 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 三相 ○kVA 高効率
|  | 高圧機器:高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)三相500kVA(JEM1501) | 4276408 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 三相 ○kVA 高効率
|  | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入)20kVar | 4276501 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入) ○kVar ○圧 | ① 発電機の動力がｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝのもの ② ○kVAは、容量
|  | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入)50kVar | 4276505 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入)75kVar | 4276506 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入)100kVar | 4276507 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入)200kVar | 4276509 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入) ○kVar ○圧 | ① ○kWは、電力 ② (○kW×○)は、内訳
|  | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入)300kVar | 4276510 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ)20kVar | 4276531 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ)50kVar | 4276533 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ)75kVar | 4276534 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧 | ① (○○)は、表示形式およびｻｲｽﾞ
|  | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ)100kVar | 4276535 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧 | ① ○Aは、出力電流
|  | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ)200kVar | 4276537 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ)300kVar | 4276538 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入)ｺﾝﾃﾞﾝｻ20kVar用 | 4276551 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入)ｺﾝﾃﾞﾝｻ50kVar用 | 4276553 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入)ｺﾝﾃﾞﾝｻ75kVar用 | 4276554 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入) ○kVar ○圧 | ① ○形は、電池の種類 鉛蓄電池の場合は、MSE ｱﾙｶﾘ蓄電池の場合は、AHH ② ○(Ah/10HR)は、公称容量
|  | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入)ｺﾝﾃﾞﾝｻ100kVar用 | 4276555 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入)ｺﾝﾃﾞﾝｻ200kVar用 | 4276557 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入)ｺﾝﾃﾞﾝｻ300kVar用 | 4276558 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ)ｺﾝﾃﾞﾝｻ20kVar用 | 4276571 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ)ｺﾝﾃﾞﾝｻ50kVar用 | 4276573 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ)ｺﾝﾃﾞﾝｻ75kVar用 | 4276574 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ)ｺﾝﾃﾞﾝｻ100kVar用 | 4276575 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧 | ① ○kVAは、容量
|  | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ)ｺﾝﾃﾞﾝｻ200kVar用 | 4276577 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ)ｺﾝﾃﾞﾝｻ300kVar用 | 4276578 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧 | ① ○○盤は、盤名称
電力貯蔵・発電 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置(非常用) | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置（非常用）:200V75kVA | 4359011 | 自家発電 ﾃﾞィｰｾﾞﾙ 200V ○kVA ○油 | ① ○Lは、回線数
|  | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置（非常用）:200V100kVA | 4359021 | 自家発電 ﾃﾞィｰｾﾞﾙ 200V ○kVA ○油
|  | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置（非常用）:200V150kVA | 4359031 | 自家発電 ﾃﾞィｰｾﾞﾙ 200V ○kVA ○油
|  | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置（非常用）:6kV250kVA | 4359111 | 自家発電 ﾃﾞィｰｾﾞﾙ 6kV ○kVA ○油
|  | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置（非常用）:6kV500kVA | 4359021 | 自家発電 ﾃﾞィｰｾﾞﾙ 6kV ○kVA ○油
| ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置(非常用) | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置(非常用):200V150kVA | 4367211 | 自家発電 ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ 200V ○kVA
|  | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置(非常用):6kV250kVA | 4367231 | 自家発電 ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ 6kV ○kVA
|  | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置(非常用):6kV500kVA | 4367241 | 自家発電 ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ 6kV ○kVA
|  | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置(非常用):6kV750kVA | 4367251 | 自家発電 ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ 6kV ○kVA | ① ○Lは、表示窓数 ② 単独電気時計およびﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏの○は、 施設管理台帳の番号
| 太陽光発電装置 | 太陽光発電装置:電池ﾓｼﾞｭｰﾙ10kW | 4383011 | 太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ ○kW (○W×○)
|  | 太陽光発電装置:電池ﾓｼﾞｭｰﾙ20kW | 4383021 | 太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ ○kW (○W×○) | ① 館内放送ができる放送設備 ｱﾝﾌﾟのW数により型式を選択 ② 2台以上のｱﾝﾌﾟがある場合は、合計のW数により 型式を選択。ただし、難聴者用のｱﾝﾌﾟは、除く。 構成に"難聴者用ｱﾝﾌﾟ"として記入する。
|  | 太陽光発電装置:電池ﾓｼﾞｭｰﾙ40kW | 4383031 | 太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ ○kW (○W×○)
|  | 太陽光発電装置:ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ10kW(屋外型) | 4383111 | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ ○KW (○kW×○)
|  | 太陽光発電装置:ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ20kW(屋外型) | 4383021 | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ ○KW (○kW×○)
|  | 太陽光発電装置:ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ40kW(屋外型) | 4383031 | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ ○KW (○kW×○)
|  | 太陽光発電装置:表示装置(屋内壁掛型) | 4383211 | 表示装置 (○○) | ① 火報受信機：P型の受信機(火災の信号のみ) 複合形受信機：P型の受信機(火災＋防火戸の信号) 連動制御盤：火報連動から外れている連動制御盤 副受信機：主の受信機から信号を受けている盤 ｶﾞｽ漏警報受信機：G型の受信機(ｶﾞｽ漏れの信号のみ) ② 火報受信機および複合形受信機にｶﾞｽ漏れ信号が 受信されている場合は、"GP型"を選択 ③ 1級、2級に関らずP型1級の型式を選択 ④ ○Lは、回線数 ⑤ ○○は、盤名称
| 直流電源装置 | 直流電源装置:整流器盤単相又は三相_出力10A | 4351011 | 直流電源装置 整流器盤 出力○A
|  | 直流電源装置:整流器盤単相又は三相_出力20A | 4351021 | 直流電源装置 整流器盤 出力○A
|  | 直流電源装置:整流器盤単相又は三相_出力30A | 4351031 | 直流電源装置 整流器盤 出力○A
|  | 直流電源装置:整流器盤単相又は三相_出力50A | 4351041 | 直流電源装置 整流器盤 出力○A
|  | 直流電源装置:整流器盤単相又は三相_出力75A | 4351051 | 直流電源装置 整流器盤 出力○A
|  | 直流電源装置:蓄電池盤MSE50Ah100V | 4351111 | 直流電源装置 蓄電池盤 ○形 ○(Ah/10HR)
|  | 直流電源装置:蓄電池盤MSE100Ah100V | 4351115 | 直流電源装置 蓄電池盤 ○形 ○(Ah/10HR)
|  | 直流電源装置:蓄電池盤MSE200Ah100V | 4351121 | 直流電源装置 蓄電池盤 ○形 ○(Ah/10HR)
|  | 直流電源装置:蓄電池盤MSE500Ah100V | 4351115 | 直流電源装置 蓄電池盤 ○形 ○(Ah/10HR)
|  | 直流電源装置:蓄電池盤AHH100Ah100V | 4351131 | 直流電源装置 蓄電池盤 ○形 ○(Ah/10HR)
|  | 直流電源装置:蓄電池盤AHH200Ah100V | 4351135 | 直流電源装置 蓄電池盤 ○形 ○(Ah/10HR)
|  | 直流電源装置:蓄電池盤AHH500Ah100V | 4351141 | 直流電源装置 蓄電池盤 ○形 ○(Ah/10HR)
| 交流無停電電源装置(UPS) | 交流無停電電源装置(UPS):3kVA(簡易形) | 4355011 | 無停電電源装置 ○kVA
|  | 交流無停電電源装置(UPS):200kVA | 4355021 | 無停電電源装置 ○kVA
| 照明器具(非常照明) | 照明器具(非常照明):非常灯(蓄電池組込形)FHF32W×2 | 4163011 | 非常灯(蓄電池組込形)FHF○○W×2
|  | 照明器具(非常照明):非常灯(蓄電池組込形)FLR40W×2 | 4163021 | 非常灯(蓄電池組込形)FLR○○W×2
|  | 照明器具(非常照明):非常灯(蓄電池別置形)IL40W | 4163031 | 非常灯(蓄電池別置形)IL○○W
|  | 照明器具(非常照明):非常灯(蓄電池組込形・埋込)JE13 | 4163041 | 非常灯(蓄電池組込形・埋込)JE○○
|  | 照明器具(非常照明):非常灯(蓄電池組込形・埋込)JE30 | 4163042 | 非常灯(蓄電池組込形・埋込)JE○○
| 照明器具(誘導灯) | 照明器具(誘導灯):誘導灯FL10W×1ﾊﾟﾈﾙ形(C級) | 4166011 | 誘導灯FL○○W×○ﾊﾟﾈﾙ形(C級)
|  | 照明器具(誘導灯):誘導灯FL20W×1ﾊﾟﾈﾙ形(C級) | 4166021 | 誘導灯FL○○W×○ﾊﾟﾈﾙ形(C級)
|  | 照明器具(誘導灯):高輝度誘導灯ﾊﾟﾈﾙ形(C級) | 4166031 | 高輝度誘導灯ﾊﾟﾈﾙ形(C級)
|  | 照明器具(誘導灯):高輝度誘導灯ﾊﾟﾈﾙ形(B級) | 4166041 | 高輝度誘導灯ﾊﾟﾈﾙ形(B級)
|  | 照明器具(誘導灯):高輝度誘導灯ﾊﾟﾈﾙ形(A級) | 4166051 | 高輝度誘導灯ﾊﾟﾈﾙ形(A級)
|  | 照明器具(誘導灯):LED誘導灯(C級) | 4166061 | LED誘導灯(C級)
中央監視 | 中央監視制御 | 中央監視制御:警報表示ｼｽﾃﾑ(管理点数200) | 4651021 | 警報表示ｼｽﾃﾑ(管理点数200)
|  | 中央監視制御:計量表示ｼｽﾃﾑ(管理点数1,000) | 4651031 | 計量表示ｼｽﾃﾑ(管理点数1,000)
|  | 中央監視制御:中央監視制御装置 | 4651041 | 中央監視制御装置
通信・情報 | 構内交換 | 構内交換:電子交換機50回線 | 4663111 | 電子交換機○○L
|  | 構内交換:電子交換機100回線 | 4663121 | 電子交換機○○L
|  | 構内交換:電子交換機300回線 | 4663131 | 電子交換機○○L
|  | 構内交換:電子交換機500回線 | 4663141 | 電子交換機○○L
|  | 構内交換:電子交換機1,000回線 | 4663151 | 電子交換機○○L
|  | 構内交換:局線中継台 | 4663111 | 局線中継台
| 情報表示(時刻表示) | 情報表示(時刻表示):親時計1回線 | 4469011 | 親時計 ○L
|  | 情報表示(時刻表示):親時計4回線 | 4469021 | 親時計 ○L
| 拡声 | 拡声:増幅器壁掛形60W | 4475011 | 増幅器壁掛形○○W
|  | 拡声:増幅器壁掛形120W | 4475021 | 増幅器壁掛形○○W
|  | 拡声:増幅器壁掛形240W | 4475031 | 増幅器壁掛形○○W
|  | 拡声:増幅器ﾗｯｸ型360W | 4475041 | 増幅器ﾗｯｸ型○○○W
|  | 拡声:増幅器ﾗｯｸ型480W | 4475051 | 増幅器ﾗｯｸ型○○○W
通信・情報（防災） | 自動火災報知 | 自動火災報知:火報受信機P型1級10L | 4551011 | 火報受信機 P型1級 ○L
|  | 自動火災報知:火報受信機P型1級30L | 4551021 | 火報受信機 P型1級 ○L
|  | 自動火災報知:火報受信機P型1級100L | 4551031 | 火報受信機 P型1級 ○L
|  | 自動火災報知:複合盤P型1級20L+連動制御15L | 4551111 | 複合盤P型1級○L+連動制御○L
|  | 自動火災報知:複合盤P型1級30L+連動制御20L | 4551121 | 複合盤P型1級○L+連動制御○L
|  | 自動火災報知:複合盤P型1級50L+連動制御50L | 4551131 | 複合盤P型1級○L+連動制御○L
|  | 自動火災報知:総合盤(発信機+ﾍﾞﾙ+表示灯) | 4551311 | 総合盤(発信機+ﾍﾞﾙ+表示灯)
|  | 自動火災報知:火報受信機R型250L | 4551411 | 火報受信機R型○○L
|  | 自動火災報知:火報受信機R型500L | 4551421 | 火報受信機R型○○L
|  | 自動火災報知:火報受信機R型1,000L | 4551431 | 火報受信機R型○○L
|  | 自動火災報知:感知器差動式ｽﾎﾟｯﾄ型 | 4551611 | 感知器差動式ｽﾎﾟｯﾄ型
|  | 自動火災報知:感知器定温式ｽﾎﾟｯﾄ型 | 4551621 | 感知器煙式ｽﾎﾟｯﾄ型
|  | 自動火災報知:感知器煙式ｽﾎﾟｯﾄ型 | 4551631 | 感知器煙式ｽﾎﾟｯﾄ型
|  | 自動火災報知:感知器光電式分離型 | 4551641 | 感知器光電式分離型
|  | 自動火災報知:感知器炎感知器 | 4551651 | 感知器炎感知器
|  | 自動火災報知:感知器熱煙複合式 | 4551661 | 感知器熱煙複合式
|  | 自動火災報知:感知器差動式ｽﾎﾟｯﾄ型(自動試験機能付) | 4551671 | 感知器差動式ｽﾎﾟｯﾄ型(自動試験機能付)
|  | 自動火災報知:感知器煙式ｽﾎﾟｯﾄ型(自動試験機能付) | 4551681 | 感知器煙式ｽﾎﾟｯﾄ型(自動試験機能付)
| 自動閉鎖 | 非常警報装置:非常警報装置(一体型) | 4561021 | 連動制御盤 ○○ ○L
|  | 非常警報装置:増幅器ﾗｯｸ型360W(非) | 4561031 | 連動制御盤 ○○ ○L
|  | 非常警報装置:増幅器ﾗｯｸ型480W(非) | 4561041 | 連動制御盤 ○○ ○L
|  | 非常警報装置:ｽﾋﾟｰｶ壁掛形 | 4561111 | 自動閉鎖装置ﾚﾘｰｽﾞ
| 非常警報 | 非常警報装置:ｽﾋﾟｰｶ天井埋込形 | 4571211 | 非常警報装置(一体型)
|  | 自動閉鎖:連動制御盤10L | 4571311 | 増幅器ﾗｯｸ型○○○W(非)
|  | 自動閉鎖:連動制御盤30L | 4571321 | 増幅器ﾗｯｸ型○○○W(非)
|  | 自動閉鎖:連動制御盤100L | 4571331 | ｽﾋﾟｰｶ壁掛形
|  | 自動閉鎖:自動閉鎖装置ﾚﾘｰｽﾞ | 4571332 | ｽﾋﾟｰｶ天井埋込形
| ｶﾞｽ漏れ火災警報 | ｶﾞｽ漏れ火災警報:ｶﾞｽ漏れ警報受信機5L | 4581011 | ｶﾞｽ漏れ受信機 ○L
|  | ｶﾞｽ漏れ火災警報:ｶﾞｽ漏れ警報受信機10L | 4581021 | ｶﾞｽ漏れ受信機 ○L
|  | ｶﾞｽ漏れ火災警報:ｶﾞｽ漏れ警報検知機(都市ｶﾞｽ用) | 4581031 | ｶﾞｽ漏れ検知機（都市ガス用）
|  | ｶﾞｽ漏れ火災警報:ｶﾞｽ漏れ警報中継器(3個用) | 4581041 | ｶﾞｽ漏れ中継機
避雷・屋外 | 高圧引込 | 高圧引込:高圧気中開閉器(架空引込)地絡方向保護装置付300A | 4751011 | 高圧開閉器 (架空引込)
|  | 高圧引込:高圧ｶﾞｽ開閉器(地中引込)地絡方向保護装置付300A | 4751021 | 高圧開閉器 (地中引込)

## 機器表
区分 | 種別 | 型式 | コード | 台帳名称
受変電 | 特高受電盤 | 特高受電盤:22kVC-GIS2回線受電(屋外) | 4266021 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○
|  | 特高受電盤:22kVC-GIS2回線受電(屋内) | 4266011 | 屋内○○ ○○
|  | 特高受電盤:22kV気中絶縁2回線受電(屋外) | 4266041 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○
|  | 特高受電盤:22kV気中絶縁2回線受電(屋内) | 4266031 | 屋内○○ ○○
| 特高変圧器盤 | 特高変圧器盤:ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器3,000kVA(屋内) | 4271011 | ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器 [○kVA]
|  | 特高変圧器盤:ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器5,000kVA(屋内) | 4271021 | ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器 [○kVA]
| 特高機器 | 特高機器:ｶﾞｽ変圧器3,000kVA(屋内) | 4281011 | ｶﾞｽ変圧器 [○kVA]
|  | 特高機器:ｶﾞｽ変圧器5,000kVA(屋内) | 4281021 | ｶﾞｽ変圧器 [○kVA]
|  | 特高機器:ｶﾞｽ変圧器3,000kVA(屋外) | 4281031 | ｶﾞｽ変圧器 [○kVA]
|  | 特高機器:ｶﾞｽ変圧器5,000kVA(屋外) | 4281041 | ｶﾞｽ変圧器 [○kVA]
| 高圧受配電盤 | 高圧受配電盤:受電盤(屋内) | 4251011 | 屋内○○ ○○
|  | 高圧受配電盤:受電盤(屋外) | 4251021 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○
|  | 高圧受配電盤:計器用変圧変流器盤(屋内) | 4251031 | 屋内○○ ○○
|  | 高圧受配電盤:き電盤・2段積(屋内) | 4251041 | 屋内○○ ○○
|  | 高圧受配電盤:き電盤・2段積(屋外) | 4251051 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○
| 高圧変圧器盤 | 高圧変圧器盤:単相75kVA(屋内) | 4256011 | 屋内○○ ○○ [LO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:単相100kVA(屋内) | 4256012 | 屋内○○ ○○ [LO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:単相200kVA(屋内) | 4256014 | 屋内○○ ○○ [LO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:単相300kVA(屋内) | 4256015 | 屋内○○ ○○ [LO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:三相75kVA(屋内) | 4256051 | 屋内○○ ○○ [PO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:三相100kVA(屋内) | 4256052 | 屋内○○ ○○ [PO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:三相300kVA(屋内) | 4256053 | 屋内○○ ○○ [PO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:三相500kVA(屋内) | 4256054 | 屋内○○ ○○ [PO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:単相75kVA(屋外) | 4256061 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ [LO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:単相100kVA(屋外) | 4256062 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ [LO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:単相200kVA(屋外) | 4256063 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ [LO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:単相300kVA(屋外) | 4256064 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ [LO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:三相75kVA(屋外) | 4256081 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ [PO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:三相100kVA(屋外) | 4256082 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ [PO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:三相300kVA(屋外) | 4256083 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ [PO○kVA]
|  | 高圧変圧器盤:三相500kVA(屋外) | 4256084 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ [PO○kVA]
| 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤:三相75kVA | 4261111 | 屋○ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ 三相 ○kVA
|  | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤:三相100kVA | 4261112 | 屋○ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ 三相 ○kVA
|  | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤:三相200kVA | 4261113 | 屋○ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ 三相 ○kVA
|  | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤:三相300kVA | 4261114 | 屋○ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ○○ 三相 ○kVA
| 高圧機器 | 高圧機器:変圧器(油入)単相20kVA | 4276011 | 変圧器(油入) 単相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(油入)単相50kVA | 4276013 | 変圧器(油入) 単相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(油入)単相75kVA | 4276014 | 変圧器(油入) 単相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(油入)単相100kVA | 4276015 | 変圧器(油入) 単相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(油入)単相200kVA | 4276017 | 変圧器(油入) 単相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(油入)単相300kVA | 4276018 | 変圧器(油入) 単相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(油入)三相20kVA | 4276201 | 変圧器(油入) 三相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(油入)三相50kVA | 4276203 | 変圧器(油入) 三相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(油入)三相75kVA | 4276204 | 変圧器(油入) 三相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(油入)三相100kVA | 4276205 | 変圧器(油入) 三相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(油入)三相300kVA | 4276207 | 変圧器(油入) 三相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(油入)三相500kVA | 4276208 | 変圧器(油入) 三相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相20kVA(JISC4306) | 4276101 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相50kVA(JISC4306) | 4276103 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相75kVA(JISC4306) | 4276104 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相100kVA(JISC4306) | 4276105 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相200kVA(JISC4306) | 4276107 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相300kVA(JISC4306) | 4276108 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA
|  | 高圧機器:高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相75kVA(JEM1501) | 4276104 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA 高効率
|  | 高圧機器:高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相100kVA(JEM1501) | 4276105 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA 高効率
|  | 高圧機器:高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相200kVA(JEM1501) | 4276107 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA 高効率
|  | 高圧機器:高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)単相300kVA(JEM1501) | 4276108 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 単相 ○kVA 高効率
|  | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)三相75kVA(JISC4306) | 4276303 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 三相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)三相100kVA(JISC4306) | 4276304 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 三相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)三相300kVA(JISC4306) | 4276307 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 三相 ○kVA
|  | 高圧機器:変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)三相500kVA(JISC4306) | 4276308 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 三相 ○kVA
|  | 高圧機器:高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)三相75kVA(JEM1501) | 4276403 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 三相 ○kVA 高効率
|  | 高圧機器:高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)三相100kVA(JEM1501) | 4276404 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 三相 ○kVA 高効率
|  | 高圧機器:高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)三相300kVA(JEM1501) | 4276407 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 三相 ○kVA 高効率
|  | 高圧機器:高効率変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ)三相500kVA(JEM1501) | 4276408 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) 三相 ○kVA 高効率
|  | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入)20kVar | 4276501 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入)50kVar | 4276505 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入)75kVar | 4276506 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入)100kVar | 4276507 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入)200kVar | 4276509 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入)300kVar | 4276510 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ)20kVar | 4276531 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ)50kVar | 4276533 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ)75kVar | 4276534 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ)100kVar | 4276535 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ)200kVar | 4276537 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ)300kVar | 4276538 | 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入)ｺﾝﾃﾞﾝｻ20kVar用 | 4276551 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入)ｺﾝﾃﾞﾝｻ50kVar用 | 4276553 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入)ｺﾝﾃﾞﾝｻ75kVar用 | 4276554 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入)ｺﾝﾃﾞﾝｻ100kVar用 | 4276555 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入)ｺﾝﾃﾞﾝｻ200kVar用 | 4276557 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入)ｺﾝﾃﾞﾝｻ300kVar用 | 4276558 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ)ｺﾝﾃﾞﾝｻ20kVar用 | 4276571 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ)ｺﾝﾃﾞﾝｻ50kVar用 | 4276573 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ)ｺﾝﾃﾞﾝｻ75kVar用 | 4276574 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ)ｺﾝﾃﾞﾝｻ100kVar用 | 4276575 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ)ｺﾝﾃﾞﾝｻ200kVar用 | 4276577 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
|  | 高圧機器:直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ)ｺﾝﾃﾞﾝｻ300kVar用 | 4276578 | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ) ○kVar ○圧
電力貯蔵・発電 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置(非常用) | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置（非常用）:200V75kVA | 4359011 | 自家発電 ﾃﾞィｰｾﾞﾙ 200V ○kVA ○油
|  | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置（非常用）:200V100kVA | 4359021 | 自家発電 ﾃﾞィｰｾﾞﾙ 200V ○kVA ○油
|  | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置（非常用）:200V150kVA | 4359031 | 自家発電 ﾃﾞィｰｾﾞﾙ 200V ○kVA ○油
|  | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置（非常用）:6kV250kVA | 4359111 | 自家発電 ﾃﾞィｰｾﾞﾙ 6kV ○kVA ○油
|  | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置（非常用）:6kV500kVA | 4359021 | 自家発電 ﾃﾞィｰｾﾞﾙ 6kV ○kVA ○油
| ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置(非常用) | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置(非常用):200V150kVA | 4367211 | 自家発電 ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ 200V ○kVA
|  | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置(非常用):6kV250kVA | 4367231 | 自家発電 ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ 6kV ○kVA
|  | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置(非常用):6kV500kVA | 4367241 | 自家発電 ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ 6kV ○kVA
|  | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電装置(非常用):6kV750kVA | 4367251 | 自家発電 ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ 6kV ○kVA
| 太陽光発電装置 | 太陽光発電装置:電池ﾓｼﾞｭｰﾙ10kW | 4383011 | 太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ ○kW (○W×○)
|  | 太陽光発電装置:電池ﾓｼﾞｭｰﾙ20kW | 4383021 | 太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ ○kW (○W×○)
|  | 太陽光発電装置:電池ﾓｼﾞｭｰﾙ40kW | 4383031 | 太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ ○kW (○W×○)
|  | 太陽光発電装置:ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ10kW(屋外型) | 4383111 | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ ○KW (○kW×○)
|  | 太陽光発電装置:ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ20kW(屋外型) | 4383021 | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ ○KW (○kW×○)
|  | 太陽光発電装置:ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ40kW(屋外型) | 4383031 | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ ○KW (○kW×○)
|  | 太陽光発電装置:表示装置(屋内壁掛型) | 4383211 | 表示装置 (○○)
| 直流電源装置 | 直流電源装置:整流器盤単相又は三相_出力10A | 4351011 | 直流電源装置 整流器盤 出力○A
|  | 直流電源装置:整流器盤単相又は三相_出力20A | 4351021 | 直流電源装置 整流器盤 出力○A
|  | 直流電源装置:整流器盤単相又は三相_出力30A | 4351031 | 直流電源装置 整流器盤 出力○A
|  | 直流電源装置:整流器盤単相又は三相_出力50A | 4351041 | 直流電源装置 整流器盤 出力○A
|  | 直流電源装置:整流器盤単相又は三相_出力75A | 4351051 | 直流電源装置 整流器盤 出力○A
|  | 直流電源装置:蓄電池盤MSE50Ah100V | 4351111 | 直流電源装置 蓄電池盤 ○形 ○(Ah/10HR)
|  | 直流電源装置:蓄電池盤MSE100Ah100V | 4351115 | 直流電源装置 蓄電池盤 ○形 ○(Ah/10HR)
|  | 直流電源装置:蓄電池盤MSE200Ah100V | 4351121 | 直流電源装置 蓄電池盤 ○形 ○(Ah/10HR)
|  | 直流電源装置:蓄電池盤MSE500Ah100V | 4351115 | 直流電源装置 蓄電池盤 ○形 ○(Ah/10HR)
|  | 直流電源装置:蓄電池盤AHH100Ah100V | 4351131 | 直流電源装置 蓄電池盤 ○形 ○(Ah/10HR)
|  | 直流電源装置:蓄電池盤AHH200Ah100V | 4351135 | 直流電源装置 蓄電池盤 ○形 ○(Ah/10HR)
|  | 直流電源装置:蓄電池盤AHH500Ah100V | 4351141 | 直流電源装置 蓄電池盤 ○形 ○(Ah/10HR)
| 交流無停電電源装置(UPS) | 交流無停電電源装置(UPS):3kVA(簡易形) | 4355011 | 無停電電源装置 ○kVA
|  | 交流無停電電源装置(UPS):200kVA | 4355021 | 無停電電源装置 ○kVA
| 照明器具(非常照明) | 照明器具(非常照明):非常灯(蓄電池組込形)FHF32W×2 | 4163011 | 非常灯(蓄電池組込形)FHF○○W×2
|  | 照明器具(非常照明):非常灯(蓄電池組込形)FLR40W×2 | 4163021 | 非常灯(蓄電池組込形)FLR○○W×2
|  | 照明器具(非常照明):非常灯(蓄電池別置形)IL40W | 4163031 | 非常灯(蓄電池別置形)IL○○W
|  | 照明器具(非常照明):非常灯(蓄電池組込形・埋込)JE13 | 4163041 | 非常灯(蓄電池組込形・埋込)JE○○
|  | 照明器具(非常照明):非常灯(蓄電池組込形・埋込)JE30 | 4163042 | 非常灯(蓄電池組込形・埋込)JE○○
| 照明器具(誘導灯) | 照明器具(誘導灯):誘導灯FL10W×1ﾊﾟﾈﾙ形(C級) | 4166011 | 誘導灯FL○○W×○ﾊﾟﾈﾙ形(C級)
|  | 照明器具(誘導灯):誘導灯FL20W×1ﾊﾟﾈﾙ形(C級) | 4166021 | 誘導灯FL○○W×○ﾊﾟﾈﾙ形(C級)
|  | 照明器具(誘導灯):高輝度誘導灯ﾊﾟﾈﾙ形(C級) | 4166031 | 高輝度誘導灯ﾊﾟﾈﾙ形(C級)
|  | 照明器具(誘導灯):高輝度誘導灯ﾊﾟﾈﾙ形(B級) | 4166041 | 高輝度誘導灯ﾊﾟﾈﾙ形(B級)
|  | 照明器具(誘導灯):高輝度誘導灯ﾊﾟﾈﾙ形(A級) | 4166051 | 高輝度誘導灯ﾊﾟﾈﾙ形(A級)
|  | 照明器具(誘導灯):LED誘導灯(C級) | 4166061 | LED誘導灯(C級)
中央監視 | 中央監視制御 | 中央監視制御:警報表示ｼｽﾃﾑ(管理点数200) | 4651021 | 警報表示ｼｽﾃﾑ(管理点数200)
|  | 中央監視制御:計量表示ｼｽﾃﾑ(管理点数1,000) | 4651031 | 計量表示ｼｽﾃﾑ(管理点数1,000)
|  | 中央監視制御:中央監視制御装置 | 4651041 | 中央監視制御装置
通信・情報 | 構内交換 | 構内交換:電子交換機50回線 | 4663111 | 電子交換機○○L
|  | 構内交換:電子交換機100回線 | 4663121 | 電子交換機○○L
|  | 構内交換:電子交換機300回線 | 4663131 | 電子交換機○○L
|  | 構内交換:電子交換機500回線 | 4663141 | 電子交換機○○L
|  | 構内交換:電子交換機1,000回線 | 4663151 | 電子交換機○○L
|  | 構内交換:局線中継台 | 4663111 | 局線中継台
| 情報表示(時刻表示) | 情報表示(時刻表示):親時計1回線 | 4469011 | 親時計 ○L
|  | 情報表示(時刻表示):親時計4回線 | 4469021 | 親時計 ○L
| 拡声 | 拡声:増幅器壁掛形60W | 4475011 | 増幅器壁掛形○○W
|  | 拡声:増幅器壁掛形120W | 4475021 | 増幅器壁掛形○○W
|  | 拡声:増幅器壁掛形240W | 4475031 | 増幅器壁掛形○○W
|  | 拡声:増幅器ﾗｯｸ型360W | 4475041 | 増幅器ﾗｯｸ型○○○W
|  | 拡声:増幅器ﾗｯｸ型480W | 4475051 | 増幅器ﾗｯｸ型○○○W
通信・情報（防災） | 自動火災報知 | 自動火災報知:火報受信機P型1級10L | 4551011 | 火報受信機 P型1級 ○L
|  | 自動火災報知:火報受信機P型1級30L | 4551021 | 火報受信機 P型1級 ○L
|  | 自動火災報知:火報受信機P型1級100L | 4551031 | 火報受信機 P型1級 ○L
|  | 自動火災報知:複合盤P型1級20L+連動制御15L | 4551111 | 複合盤P型1級○L+連動制御○L
|  | 自動火災報知:複合盤P型1級30L+連動制御20L | 4551121 | 複合盤P型1級○L+連動制御○L
|  | 自動火災報知:複合盤P型1級50L+連動制御50L | 4551131 | 複合盤P型1級○L+連動制御○L
|  | 自動火災報知:総合盤(発信機+ﾍﾞﾙ+表示灯) | 4551311 | 総合盤(発信機+ﾍﾞﾙ+表示灯)
|  | 自動火災報知:火報受信機R型250L | 4551411 | 火報受信機R型○○L
|  | 自動火災報知:火報受信機R型500L | 4551421 | 火報受信機R型○○L
|  | 自動火災報知:火報受信機R型1,000L | 4551431 | 火報受信機R型○○L
|  | 自動火災報知:感知器差動式ｽﾎﾟｯﾄ型 | 4551611 | 感知器差動式ｽﾎﾟｯﾄ型
|  | 自動火災報知:感知器定温式ｽﾎﾟｯﾄ型 | 4551621 | 感知器煙式ｽﾎﾟｯﾄ型
|  | 自動火災報知:感知器煙式ｽﾎﾟｯﾄ型 | 4551631 | 感知器煙式ｽﾎﾟｯﾄ型
|  | 自動火災報知:感知器光電式分離型 | 4551641 | 感知器光電式分離型
|  | 自動火災報知:感知器炎感知器 | 4551651 | 感知器炎感知器
|  | 自動火災報知:感知器熱煙複合式 | 4551661 | 感知器熱煙複合式
|  | 自動火災報知:感知器差動式ｽﾎﾟｯﾄ型(自動試験機能付) | 4551671 | 感知器差動式ｽﾎﾟｯﾄ型(自動試験機能付)
|  | 自動火災報知:感知器煙式ｽﾎﾟｯﾄ型(自動試験機能付) | 4551681 | 感知器煙式ｽﾎﾟｯﾄ型(自動試験機能付)
| 非常警報 | 非常警報装置:非常警報装置(一体型) | 4571211 | 非常警報装置(一体型)
|  | 非常警報装置:増幅器ﾗｯｸ型360W(非) | 4571311 | 増幅器ﾗｯｸ型○○○W(非)
|  | 非常警報装置:増幅器ﾗｯｸ型480W(非) | 4571321 | 増幅器ﾗｯｸ型○○○W(非)
|  | 非常警報装置:ｽﾋﾟｰｶ壁掛形 | 4571331 | ｽﾋﾟｰｶ壁掛形
|  | 非常警報装置:ｽﾋﾟｰｶ天井埋込形 | 4571332 | ｽﾋﾟｰｶ天井埋込形
| 自動閉鎖 | 自動閉鎖:連動制御盤10L | 4561021 | 連動制御盤 ○○ ○L
|  | 自動閉鎖:連動制御盤30L | 4561031 | 連動制御盤 ○○ ○L
|  | 自動閉鎖:連動制御盤100L | 4561041 | 連動制御盤 ○○ ○L
|  | 自動閉鎖:自動閉鎖装置ﾚﾘｰｽﾞ | 4561111 | 自動閉鎖装置ﾚﾘｰｽﾞ
| ｶﾞｽ漏れ火災警報 | ｶﾞｽ漏れ火災警報:ｶﾞｽ漏れ警報受信機5L | 4581011 | ｶﾞｽ漏れ受信機 ○L
|  | ｶﾞｽ漏れ火災警報:ｶﾞｽ漏れ警報受信機10L | 4581021 | ｶﾞｽ漏れ受信機 ○L
|  | ｶﾞｽ漏れ火災警報:ｶﾞｽ漏れ警報検知機(都市ｶﾞｽ用) | 4581031 | ｶﾞｽ漏れ検知機（都市ガス用）
|  | ｶﾞｽ漏れ火災警報:ｶﾞｽ漏れ警報中継器(3個用) | 4581041 | ｶﾞｽ漏れ中継機
避雷・屋外 | 高圧引込 | 高圧引込:高圧気中開閉器(架空引込)地絡方向保護装置付300A | 4751011 | 高圧開閉器 (架空引込)
|  | 高圧引込:高圧ｶﾞｽ開閉器(地中引込)地絡方向保護装置付300A | 4751021 | 高圧開閉器 (地中引込)